# 上海财经大学中山北一路校区大数据研究中心

## 可行性研究报告

（还原稿）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 报告编号 | 2019ZX054 |
| 文件全称 | 上海财经大学中山北一路校区大数据研究中心可行性研究报告（修订版） |
| 建设单位 | 上海财经大学 |
| 编制单位 | 上海同济工程咨询有限公司 |
| 项目负责人 | 王玉萍（高级工程师、注册造价工程师、注册咨询工程师） |
| 项目审核人 | 程愚（高级工程师） |
| 主要编制人 | 谭念莹、李燕、陈超、周致芬、王飞、郭咏婷 |
| 编制日期 | 二〇一九年八月 |

本稿的产生方式：以本项目可行性研究报告的事实图谱为唯一数据源，沿章节骨架装配而成。

正文中的每一个数值都来自图谱节点（单一事实源），派生量由规则算出而非手填；

存在的数值冲突以「⚠ 待审」并列呈现、不裁决；原文未给出的口径显式留白、不估算；

技术函数的取值依据引用到外部规范条款。装配说明与数据来源见文末「附录一」。

# 第一章　总论

## 1.1　项目概况

（1）项目名称：上海财经大学中山北一路校区大数据研究中心。

（2）建设单位：上海财经大学。

（3）建设性质：拆除重建。本项目对中山北一路校区原有第五教学楼实施拆除，在相应地块重新建设大数据研究中心大楼，用于管理科学与量化信息研究中心、理论计算机研究中心、应用统计研究中心、数据科研与统计研究院等科研单位的科研工作。

（4）建设地点及建设条件：本项目位于上海财经大学中山北一路校区东部，西侧为校园绿地，东侧临近现有建筑教育中心，北侧靠近校内便利店，南侧为学校下沉式广场及图书馆。校区东面毗邻赤峰路、南近广秀路、西近广灵一路、北至广灵二路，周边交通条件成熟。周边供水、供电配套设施齐全，场地平坦，建设条件良好。

（5）建设内容及规模：本项目拆除原第五教学楼，拆除面积 2758 ㎡；新建科研用房及部分交流讨论等公共服务配套用房，总建筑面积 18319 ㎡ / 18219 ㎡，其中地上建筑面积 18000 ㎡，地下建筑面积 319 ㎡（设备用房）。建筑层数为 12 层，其中地下设备 1 层。

（6）投资估算及资金筹措：经测算，项目总投资 13032 万元，其中：建安工程费用 11188 万元，工程建设其他费用 1171 万元，预备费 618 万元，原建筑拆除费用 55 万元。建设资金由国拨资金及学校自筹解决，其中申请国拨资金 6000 万元（占总投资 46.04%），学校自筹资金 7032 万元。

⚠ 待审：本项目 · 总建筑面积 在报告不同章节取值不一致，现并列呈现为 18219 / 18319。本稿不判断哪一个正确，也不取其一；须由建设单位与编制单位核实后统一口径。

（7）实施进度：本项目预计于 2020年7月初 开工建设，2022年06月底 竣工，建设工期约为 24 月。

## 1.2　研究内容和编制依据

本报告研究内容包括：项目建设背景及必要性分析、项目选址及建设条件、项目建设内容及规模、项目规划设计方案、节能设计、环境影响评价、卫生防疫与劳动安全、社会稳定风险分析、项目管理及实施进度、项目招投标方案、投资估算及资金筹措、社会效益分析等。

报告编制的主要依据包括：国家及上海市有关政策、法规、定额、税费等文件；《普通高等学校建筑面积指标》（建标﹝2018﹞32 号）等建设标准；以及建设单位提供的校内规划、会议纪要与项目规划设计方案等资料。

需要指出的是，原报告在编制依据的表述上存在一处需要更正的引用，现按依据复核结论说明如下。

❌ 依据复核（B-12）：报告 1.2 编制依据写作《普通高等学校建筑规划面积指标》（建标191-2018）。建标﹝2018﹞32号通知：正式名称为《普通高等学校建筑面积指标》，自 2018-09-01 施行，原《普通高等学校建筑规划面积指标》同时废止。报告编制于 2019 年 8 月，仍沿用已废止的旧文件名称；且同一报告 5.6 节又写作《普通高等学校建筑面积指标》，同一编号两种名称并存，其中一个是已废止名称。

- 须核对：统一按现名《普通高等学校建筑面积指标》引用

本项目技术方案的取值并非自证，其取值域约束与推理保证来自国家标准与地方标准。本稿在涉及技术判定的各章，均给出所依据的规范条款，并标明条款的效力状态；依据未取到或不适用者，一律不作判定。

## 1.3　技术经济指标

表1-2 项目主要技术指标表

| 指标名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 总建筑面积 | 18319 | ㎡ |
| 地上建筑面积 | 18000 | ㎡ |
| 地下建筑面积 | 319 | ㎡ |

表 1-1　项目主要技术经济指标（上表）（注：容积率、绿地率等指标全校统筹，本项目无独立取值。）　（容积率、绿地率：待补充——原文：容积率、绿地率等指标全校统筹（表1-2 注），本项目无独立取值，保持未知。）

## 1.4　结论及建议

（1）建设必要性充分。项目的建设是提升我国新兴领域科研水平、加速向创新型经济转型发展的需要；是推进上海大数据研究与发展、加快建设数字中国的需要；是改善中山北一路校区设施条件、建立良好科研环境的需要；是响应「双一流」高校建设、实现高水平研究型大学战略目标的需要。

（2）建设条件具备。项目位于成熟校区内，选址地质条件良好，各项市政配套齐全，供水、排水、供电等市政配套设施有保证；施工场地平整、开阔，四周道路通畅，建设条件具备。

（3）建设规模总体合理，但测算值与设计值之间存在缺口。按人均建筑面积指标法测算，本项目地上总建筑面积需求为 18040 ㎡；设计地上建筑面积为 18000 ㎡。二者相差 40 ㎡，设计值小于测算需求。判定结论：不满足。前提 {"地上总建筑面积需求": 18040.0, "设计地上建筑面积": 18000.0}；需求 18040 ㎡ > 设计 18000 ㎡，差 40 ㎡；原文结论为「设计规模在各类用房面积需求范围内，规模设置合理」，该结论与自身测算不符

（4）项目资金来源有保障。项目建设资金由国拨资金及学校自筹解决，国拨资金 6000 万元、学校自筹 7032 万元；学校近三年收入持续增长、资产负债率处于较低水平，具备相应的资金筹措能力。

（5）项目建成后效益显著。项目建成后将为上海财经大学建设成为一流的研究型大学做好基建保障，有利于提升学科的科研水平、促进相关学科的快速发展，有利于优化校园环境、提升学校形象。

（6）建议。建议有关部门尽早批复本报告，尽早发挥本项目效益。同时建议：①在初步设计阶段前，先行核实并统一本报告中已登记的待审事项与缺口事项；②按现行有效版本核对全部引用标准；③补齐拆除手续等前置条件。

# 第二章　学校简介

## 2.1　历史沿革

上海财经大学是我国历史最悠久的高等财经学府，学校源于 1917 年南京高等师范学校创办的商科。1921 年学校东迁上海，创建上海商科大学，成为中国教育史上最早的商科大学。新中国成立后，学校更名为上海财政经济学院；1985 年，学校更名为上海财经大学；2000 年 2 月，学校由财政部划归教育部领导。学校为国家首批「211 工程」重点建设高校和「985 工程优势学科创新平台」项目建设高校。

## 2.2　学科体系

上海财经大学现已成为一所以经济管理学科为主，经、管、法、文、理协调发展的多科性重点大学。在全国财经院校中，学校最早获得博士学位授予权，也是首批设立社会科学（经济学）博士后流动站的高校之一。

根据学校学科建设规划，学科建设目标为：按照建设国际知名具有鲜明财经特色的高水平研究型大学的总体要求，推进实施「学科竞争力提升战略 2.0」；到 2020 年基本形成「主干、一流的经管学科，精干、先进的法文理工学科」格局；到 2025 年，「经济学与商学」力争整体进入世界一流学科前列。

学校现已基本形成财经特色鲜明的多科性学科体系。相关学科基本情况如下表。

表2-1 学科基本情况表

| 项目 | 数量/内容 |
| --- | --- |
| 一级学科 | 17 个 |
| 学科门类 | 8 个 |
| 一级学科博士学位授权点 | 9 个 |
| 一级学科硕士学位授权点 | 15 个 |
| 硕士专业学位授权点 | 13 个 |
| 博士后科研流动站 | 7 个 |
| 国家“双一流”建设学科 | 1 个 |
| 国家重点学科 | 4 个 |

## 2.3　办学特色

（1）财经特色鲜明，学科优势明显。学校拥有会计学、财政学、经济思想史等国家级重点学科，以及财政部重点学科、上海市重点学科和上海市一流学科；经济学和商学学科在国际学术界已具显著影响力。

（2）国际人才集聚，师资结构优化。学校以引进海外优秀人才并切实发挥作用为突破口，开创性实施「海外院长实聘」制、「常任轨」制、海外特聘教授制等系列举措，建设高水平国际化师资队伍。

（3）坚持精英教育，追求卓越教学。学校实施国际质量标准衡量的教育教学改革，形成人才培养模式的上财特色；毕业生就业竞争力不断提升，并入选教育部全国毕业生就业典型经验高校。

（4）坚持顶天立地，追求卓越科研。学校致力于打造有国际影响力的财经学术重镇和国家智库，初步形成了多层次、多类型的科研平台建设体系，服务国家和地方重大战略。

## 2.4　办学规模与教职工情况

根据学校高等教育基层统计报表（2018/2019 学年初），截至 2018 年 12 月，学校各类在校生与教职工规模如下表。该组数据是后续建设规模论证中「分类人数」口径的重要参照。

表2-2 办学规模与教职工情况（本稿新增，原稿为正文叙述）

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 各类在校生 | 20576 人 |
| 全日制在校生 | 15643 人 |
| 本科生 | 8006 人 |
| 预科生 | 30 人 |
| 研究生在校生 | 8127 人 |
| 硕士生 | 6151 人 |
| 双证硕士 | 5631 人 |
| 博士生 | 1219 人 |
| 在校留学生 | 757 人 |
| 专职教师 | 1044 人 |
| 校园占地 | 826 亩 |
| 校区数量 | 3 个 |
| 上海财经大学统计与管理学院·2018 年合同经费 | 428 万元 |

学校以适应各类研究生培养目标为导向选聘各类导师，继续推进博导岗位制管理和硕导「双师型」队伍建设。

## 2.5　校区分划

学校校园占地 826 亩，目前分设 3 个 校区，分别为主校区（国定路 777 号、武川路 111 号、武东路 100 号）、中山北一路校区（中山北一路369号）和昆山路校区（昆山路146号）。

主校区是行政部门和绝大部分学院所在地，主要承担全日制本科生、研究生的教育教学任务；中山北一路校区现有商学院、国际文化交流学院、继续教育学院、国际教育学院以及部分学院的专业硕士办公室、培训办公室，主要承担 MBA 培养、留学生教育、成人本专科教学以及出国留学预科教育任务；昆山路校区主要承担继续教育相关的教学任务。

本项目所在的中山北一路校区承担着专业学位教育与留学生教育职能，其科研用房条件与学校「双一流」建设对统计学等一流学科的支撑要求之间，存在明显落差，这构成第三章必要性论证的现实基础。

# 第三章　项目建设背景及必要性分析

## 3.1　项目提出的背景

### 3.1.1　大数据研究的战略意义

大数据是以容量大、类型多、存取速度快、应用价值高为主要特征的数据集合，正快速发展为对数量巨大、来源分散、格式多样的数据进行采集、存储和关联分析，从中发现新知识、创造新价值、提升新能力的新一代信息技术和服务业态。数据是国家基础性战略资源。近年来，各主要国家纷纷将大数据作为国家发展战略，将产业发展作为大数据发展的核心。

在全球范围内，大数据技术发展迅猛，数据技术从早期在单机上处理单一类型数据，发展到当前在计算机集群上处理多类型数据。随着数据量发展到 PB、EB 级甚至更大，大数据专用计算机、异地分布式计算机集群、多类型多来源数据的处理和分析等通用技术以及各种面向领域的应用技术，成为大数据技术的发展趋势。

从国家战略层面看，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享；《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》（国发〔2015〕50 号）明确了推进基础研究和核心技术攻关、完善大数据产业链、发展新兴产业大数据、加强专业人才培养等主要任务，其中明确提出鼓励高校设立数据科学和数据工程相关专业，鼓励采取跨校联合培养等方式开展跨学科大数据综合型人才培养。

### 3.1.2　学校整体发展目标

学校的愿景是：基于卓越的研究和教学，成为国际知名具有鲜明财经特色的高水平研究型大学。使命是：立德树人，培养具有全球视野和民族精神、富有创造力与决断力的卓越财经人才；探索真理，促进知识创造和知识传播。

按学校发展规划，到 2020 年，学校要坚实完成「三步走」战略的第二步，实现「初步建成具有鲜明财经特色的高水平研究型大学」的战略目标：整体上建成以「知识创新」为特征的研究型大学；学科上构建并完善以经济、管理学科为主体，经、管、法、文、理诸学科协调发展的学科平台；师资队伍规模基本稳定、结构优化；并形成一批国内有影响力、国际有竞争力的教学科研创新团队。

在师资队伍规模方面，规划提出教师规模基本稳定在 950 人 左右，并形成 30 人 左右的国际知名学术领军人才。在学科发展方面，规划提出一级学科由 18 个增加至更多，并进一步凝练学科发展方向。

### 3.1.3　各校区规划及定位

学校三个校区各有分工。主校区承担全日制本科生、研究生的教育教学任务，其三个区域分别以行政办公与运动区、教学与运动区、教学交流区为主要功能；中山北一路校区承担 MBA 培养、留学生教育、成人本专科教学及出国留学预科教育任务；昆山路校区承担继续教育相关的教学任务。

从功能定位看，中山北一路校区是学校专业学位教育与国际化办学的承载地，其教学科研用房条件的改善，直接关系到学校上述办学职能的实现质量。

### 3.1.4　学校「双一流」建设情况

建设世界一流大学和一流学科是国家重大战略决策。学校已入选为一流学科建设高校，其中统计学入选学校的一流学科。按学校学科建设规划，「经济学与商学」（涵盖统计学、理论经济学、应用经济学、工商管理四个一级学科）力争整体进入世界一流学科前列。

国家发展改革委、教育部印发的关于支持中央高校「双一流」建设项目储备申报的通知中提出，支持学科建设所需的基础设施和大型仪器装置装备建设，建设内容包括科学研究和实验用房、科技创新基地、中试基地等工程化和成果转化平台设施。这为本项目提供了明确的上位政策通道。

### 3.1.5　统计与管理学院发展概况与本项目的提出

上海财经大学统计与管理学院自 2015 年开始尝试大数据人才培养工作，与国家统计局共建研究机构，并在应用统计系本科专业中增设了大数据技术与数据科学方向。学院申报的「数据科学与大数据技术」本科专业于 2018 年获批设置。在研究生培养层面，学院在应用统计专业硕士原有方向基础上新增了人工智能与金融统计方向，并优化了统计学二级学科方向布局，着力培育「数据科学」方向。

在科研产出方面，学院已形成较为稳定的科研积淀与学术交流机制。相关科研与学术交流情况表明，学院在统计学学科方向的科研任务与人才培养规模均处于增长通道，对专门化科研空间的需求随之上升。

本项目的提出：为实现学校「初步建成具有鲜明财经特色的高水平研究型大学」的战略目标，推进统计学这一世界一流学科的发展，提高相关学科科研水平，本项目提出对中山北一路校区原有第五教学楼进行拆除，重新建设大数据研究中心，整合校内大数据相关学科资源，为管理科学与量化信息研究中心、理论计算机研究中心、应用统计研究中心、数据科研与统计研究院等科研机构提供科研环境和场所空间。

## 3.2　项目建设的必要性

本章必要性论证按四个维度展开。需要先说明本类论证的一个通病：从「国家重视某领域」直接跳到「本单位必须建这栋楼」，中间那步推理许可（保证）常被省略。本稿对每一维度均如实标注其推理链是否完整。

### 3.2.1　提升我国新兴领域科研水平、加速向创新型经济转型发展的需要

「十三五」期间，战略性新兴产业持续为经济发展提供动力。新一代信息技术与制造、零售、医疗、出行等领域的渗透及应用，催生了一大批新产业、新业态、新模式。在大数据应用的技术需求牵引下，数据科学研究和人才培养引起各国及各大高校重视，国外多所高校纷纷成立数据科学研究机构。相比信息化发展先行的发达国家，我国在信息化、大数据领域的发展应用仍有差距。

国家规划提出深入实施创新驱动发展战略，加强基础研究，强化原始创新，推进有特色高水平大学和科研院所建设，在重大创新领域组建一批国家实验室。本项目作为学校大数据研究领域的重要建设项目，已纳入学校「十三五」基建规划。项目为鼓励科研创新、加强学术交流，设置了能满足不同科学研究需求的大中型科研用房。

因此，本项目的建设是提升我国新兴领域科研水平、加速向创新型经济转型发展的需要。

论证完整性提示：本维度中，「国家层面要求创新驱动」到「本单位须建设本栋建筑」之间的推理许可（即为什么国家层面的要求必须由本单位、以本规模和本时点来实现）在原报告中未单独写出。本稿如实保留该提示，不代为补写保证；建议在报审前补足这一环节。

### 3.2.2　推进上海大数据研究与发展、加快建设数字中国的需要

我国正在推进供给侧结构性改革和服务型政府建设，加快实施「互联网+」行动计划，为大数据产业创造了广阔的市场空间。国家已将大数据上升至国家战略，相关产业规划更指出推动大数据应用、加快传统产业数字化智能化，是支撑国家战略的重要抓手。

随着上海「四个中心」建设的全面推进，上海已经累计并将继续产生庞大的数据资源，大数据在众多领域的重要作用日益突显。目前，上海高校已设有若干大数据研究机构（如复旦大学大数据研究院、上海交通大学大数据工程技术研究中心、华东理工大学金融大数据研究中心等），而上海财经大学作为国家经济学基础人才培养基地，此前尚未建立相应的大数据专业研究平台，亟需配套相关基础设施，建立一套大数据研究体系，为师生提供良好的科研环境。

因此，本项目的建设是填补学校大数据研究机构空缺、推进上海大数据研究与发展、加快建设数字中国的必要举措。

论证完整性提示：「同类高校已建有类似平台、本校缺失」到「本校必须自建」之间，尚缺「缺失 ⇒ 必须自建」的保证，亦未论证共建、共享、租赁等替代方案是否可行。该提示如实保留。

### 3.2.3　改善中山北一路校区设施条件、建立良好科研环境的需要

一流学科的建设依赖于科研能力和科研水平的提升与创新，科研用房的建设则是其基础与支撑。中山北一路校区建成年代较早，校区内部分设备设施已不能满足学校当前发展需求。

原第五教学楼建设年代久远，为四层框架结构，建筑面积 2758 ㎡，为上世纪六十年代建筑上世纪六十年代。目前因经久失修，原教学楼内部设施较为陈旧，功能及布局不能适应教学与科研需求，后勤和使用部门也多次提出修缮改造建议。本项目将拆除该建筑，在相应地块重新建设大数据研究中心大楼，为各科研单位提供优质科研用房。

因此，本项目的建设是改善中山北一路校区设施条件、建立良好科研环境的直接需要。本维度的推理链相对完整：既有建筑的老化与功能不符（论据）→ 简单修缮难以满足使用要求（保证）→ 需要拆除重建。

### 3.2.4　响应「双一流」高校建设、实现高水平研究型大学战略目标的需要

建设世界一流大学和一流学科，对于实现我国从高等教育大国到高等教育强国的历史性跨越具有重要意义。《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）》提出加快创建世界一流大学和高水平大学的步伐，形成一批世界一流学科，产生一批国际领先的原创性成果。

学校已将「创建世界一流大学」作为坚定不移的奋斗目标，并入选为一流学科建设高校。围绕「双一流」国家战略，学校正加快实施优势学科攀登战略。本项目结合学校统计学这一世界一流学科的发展情况和需求，建设大数据研究相关学科科研用房，对加快建成一批世界一流学科能够起到支撑作用。

因此，本项目的建设是推动学校「双一流」建设的重要基础设施项目，也是实现学校建设目标的重要保障。

### 3.2.5　综上所述

综上所述，项目的建设是提升我国新兴领域科研水平、加速向创新型经济转型发展的需要；是推进上海大数据研究与发展、加快建设数字中国的需要；是改善中山北一路校区设施条件、建立良好科研环境的需要；是响应「双一流」高校建设、实现高水平研究型大学战略目标的需要。因此，项目的建设是十分必要的。

依据复核：本项目「建设必要性」维度中，「改善校区设施条件」与「响应双一流建设」两个维度的推理链完整，而「国家与行业背景」「区域发展」两个维度存在上述推理许可缺环。必要性结论整体成立，但建议按提示补足缺环后再行报审。

# 第四章　项目选址及建设条件

## 4.1　项目选址

本项目位于上海财经大学中山北一路校区东部，校区东面毗邻赤峰路、南近广秀路、西近广灵一路、北至广灵二路。项目地块位于校区东部，西侧为校园绿地，东侧临近现有建筑教育中心，北侧靠近校内便利店，南侧为学校下沉式广场及图书馆。

项目基地为原有建筑第五教学楼。该建筑为上世纪六十年代建造的老建筑，建筑面积 2758 ㎡，虽经过多次改造，建筑结构老化、功能布局不合理等情况难以改善。为充分利用校区有限的土地资源，本项目将对其进行拆除后重建；目前拆除手续正同步进行办理中。（原有第五教学楼拆除手续：待补充——原文：拆除手续正同步进行办理中；附件清单亦标注（待补充）。）

项目位于成熟的校区内，周边供水、供电配套设施齐全，场地平坦，交通便捷，建设条件良好。

## 4.2　建设条件分析

### 4.2.1　自然条件

气候条件：上海市位于北亚热带南缘，属亚热带季风气候，气候温和、雨水丰沛、光照充足、四季分明。项目所在地虹口区年日照时数及年总辐射量属上海的高值区，其分布规律大致自南而北呈递增趋势；区域年总辐射量为 114~118 千卡/平方厘米·年，年降雨量 1040~1060 毫米，汛期雨量 600~640 毫米。上述气候参数是暖通空调室外计算参数与屋面雨水设计的输入，在第六章相应专业中引用。

地形地貌：项目所在虹口区位于上海市中心城区东北部，为坦荡低平的平原，平均海拔高度 2.6 m，地势趋势由东向西低微倾斜。在江流潮共同作用下泥沙不断堆积，形成典型的河口三角洲冲平原。地质条件比较均匀：地面以下0.5m~1m处为耕土层，1m~5m处为粘土或亚粘土层，5m或更深为亚粘土夹砂或细砂层。

水文：区域潜水位一般埋深 0.5~1.5 米；水化学类型为重碳酸一钙一镁及重碳酸一氯一钙一钠型水，矿化度小于 1.0 克/升。单井出水量（井径 10 英寸、水位降深 5 米时）为 3000~5000 吨/日，水质满足要求。

地震：项目所在地位于华北地震区东南边缘，地震强度中等、频度较低。

需要说明的是，地震相关的设计参数直接决定结构计算输入，必须按项目所在地而非单位注册地取值。本项目的抗震设防参数存在需要裁决的差异，详见第六章 6.3 节。

### 4.2.2　外部配套条件

项目所在地的供水、排水、供电、交通条件齐备，有利于项目的建设。其中：

供水：本项目水源为市政供水管网；市政供水管网。室外消防用水采用室外原有的消防管网；室内消防用水采用单独设置消防泵房供水；生活直供用水采用校区原有供水系统。

排水：室内污废合流；室外污废合流、雨污分流。单体建筑生活污水经室外污水管网收集后就近排入校区预留的污水井内。

供电：从学校原变电站引来5回路380V电源，电缆穿管埋地敷设至本工程配电间；二级负荷电源引自不同变压器母线段。原变电站变压器2台1000kVA，现2台2000kVA，并增设低压配电柜。（变压器容量匹配口径：待补充——原文给出总计算负荷 952kW 与增容后 2×2000kVA，未给功率因数与需要系数，无法复算匹配性。）

交通：项目位于校区内，周边交通条件成熟，出入便利。

综上，本项目建设条件具备，建设环境良好。

要素保障说明：上述为区域供给能力的描述。各要素对本项目的实际接入条件与接入意见（如供电增容、市政接驳）仍须向建设单位与市政部门确认；两者应分开表述，不应以区域供给能力代替本项目接入条件的落实。原报告已明确「用水、用电增容等大市政配套费在校区内统筹考虑，本项目内未含」，该边界须在第五章投资估算中同步体现。

# 第五章　项目建设内容及规模

本项目建设内容主要为科研用房及部分交流讨论等公共服务配套用房，为管理科学与量化信息研究中心、理论计算机研究中心、应用统计研究中心、数据科研与统计研究院等科研单位提供科研场所和空间。

项目规模需求参照《普通高等学校建筑面积指标》（建标﹝2018﹞32 号）中相关用房配置标准进行测算。本章是全篇的数据源头：后续各章的面积、造价、负荷、投资均以本章的规模结论为输入。因此本章按「分步可核」的要求展开，每一步都给出计算依据与算式。

## 5.1　管理科学与量化信息研究中心

该中心以管理科学中的量化方法为突破方向，对国际研究潮流中的前沿问题开展工作，同时将方法论研究与学院的信息管理、电子商务等学科开展交叉研究，带动学院多学科发展。中心已形成由多名研究人员与研究生本科生组成的研究队伍，并聘请多所著名高校的特聘教授与访问学者。

根据该中心现有科研团队及未来发展需求，规划在现有科研人员的基础上拟再引进部分人员。规划人数如下表。

表5-1、表5-2、表5-3、表5-4 各研究中心规划人数（本稿合并呈现；表5-1 管理科学与量化信息研究中心、表5-2 理论计算机研究中心、表5-3 应用统计研究中心、表5-4 数据科研与统计研究院）

| 科研机构 | 科研人员（人） | 研究生/博士生/访问学者（人） | 合计（人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理科学与量化信息研究中心 | 65 | 300 | 365 |
| 理论计算机研究中心 | 60 | 300 | 360 |
| 应用统计研究中心 | 120 | 400 | 520 |
| 数据科研与统计研究院 | 70 | 350 | 420 |
| 合计 | 315 |  |  |
| 合计 | 1350 |  |  |
| 合计（表5-6 口径） | 1665 |  |  |

上表同时给出四个科研机构的规划人数与合计。该表是本章测算链的第一个输入。

## 5.2　理论计算机研究中心

该中心以常任轨教职形式组建研究团队，研究领域涵盖理论计算机的核心领域以及与其他领域的交叉，已形成一定的学术产出与国际交流规模。根据其现有科研团队及未来发展需求，拟再引进部分人员，规划人数纳入上表。

## 5.3　应用统计研究中心

该中心以建设一流科研基地、决策咨询机构、学术交流园地和统计人才培养基地为目标，围绕社会经济指数、金融统计、资源生态环境与社会统计三个研究方向组织科研任务，并已形成省部级科研项目、决策咨询课题与横向课题的稳定来源。考虑到未来将申请国家级研究基地，其规划人数在三者中最高，规划人数纳入上表。

## 5.4　数据科研与统计研究院

该研究院围绕大数据挖掘与计算方法、大数据在国民经济统计中的应用、大数据基础理论、大数据在互联网金融中的应用以及大数据交叉领域展开研究，并已配套建设大数据科学重点实验室，建成基于 Apache Hadoop 的 Spark 分布式计算平台，面向专业方向硕士生开设分布式统计计算、文本挖掘等课程。其规划人数纳入上表。

## 5.5　公共服务配套用房

为满足各科研单位的科研需求，除相应的科研用房外，还需配置交流讨论室、报告厅、阅览室、档案室等公共服务配套用房。各项用房的使用面积需求合计约 1210 ㎡，按 0.55 - 的综合平面利用系数换算为建筑面积需求 2200 ㎡。明细如下表。

表5-5 公共服务配套用房规模需求

| 用房功能 | 数量（间） | 用房标准（㎡/间） | 面积需求（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流讨论室 | 5 | 80 | 400 |  |
| 接待室 | 1 | 60 | 70 |  |
| 报告厅 |  |  | 150 |  |
| 活动室 | 2 |  | 160 |  |
| 阅览室 |  |  | 150 |  |
| 档案室 |  |  | 120 |  |
| 复印室 |  |  | 80 |  |
| 贮藏室 |  |  | 80 |  |
| 使用面积需求合计 |  |  | 1210 ㎡ |  |
| 综合平面利用系数 |  |  | 0.55 - |  |
| 建筑面积需求 |  |  | 2200 ㎡ |  |

该换算口径与建设标准中「使用面积系数 K＝使用面积／建筑面积」的定义一致，换算过程可核（公共服务配套用房建筑面积：round({公共服务配套用房使用面积合计}/{公共服务配套用房综合平面利用系数}, 0)）。需要注意的是，表中「接待室」一行按「数量×单间标准」应为 60 ㎡，表内面积需求列为 70 ㎡，两者相差 10 ㎡；该差异已登记为待审事项，本稿不改数。

⚠ 待审：公共服务配套用房·接待室 的「单间用房标准」与「面积需求」不闭合（1 间 × 60 ㎡/间 = 60 ㎡，表列 70 ㎡，差 10 ㎡）。该差异不影响合计口径的自洽性（合计按表列值累加），但影响单间标准的使用，须核实后统一。

## 5.6　规模分析小结

本项目采用人均建筑面积指标法测算应建规模，测算链分三步，逐条可核。

第一步：分类人数合计。按上表逐中心累加：科研人员合计为 315 人；研究生、博士生、访问学者合计为 1350 人；两项合计为 1665 人（按 R-科研人员规划人数合计（科研人员规划人数）复算为 315，与报告声明一致（闭合）。；按 R-研究生规划人数合计（研究生博士生访问学者规划人数）复算为 1350，与报告声明一致（闭合）。）。

第二步：按人均指标折算面积。参照建设标准对专职科研机构用房的规划建筑面积指标规定，本项目科研用房人均建筑面积指标取 16 ㎡/人，研究生、博士生、访问学者用房人均建筑面积指标取 8 ㎡/人。两项均为指标上限，即「不超过」的口径。按此折算，科研人员用房需求建筑面积为 5040 ㎡，研究生等用房需求建筑面积为 10800 ㎡。

第三步：叠加配套用房并汇总。加上公共服务配套用房的建筑面积需求，本项目地上总建筑面积需求为 18040 ㎡（按 R-应建规模（地上总建筑面积需求）复算为 18040，与报告声明一致（闭合）。）。需求汇总如下表。

表5-6 项目规模需求汇总表

| 序号 | 用房功能 | 规划人数（人） | 人均建筑面积指标（㎡/人） | 需求建筑面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公共服务配套用房 | / | / | 2200 |
| 1 | 科研人员用房 | 315 | 16 | 5040 |
| 2 | 研究生、博士生、访问学者用房 | 1350 | 8 | 10800 |
| 3 | 合计 | 1665 |  | 18040 |

上述人均指标的取值依据来自外部建设标准，其复核结论如下。

✅ 依据复核（B-07）：报告 5.6 取「科研用房人均建筑面积指标应不超过 16㎡/人」，并援引建标191-2018 专职科研机构用房规定。建标191-2018 附录D（附表D-1）在标准内计算实例中给出：理工类科研人员人均 30㎡、文法类科研人员人均 16㎡、设计人员 15㎡。取文法类 16㎡/人 与本报告的经济管理类学科属性相符，报告取值口径可核验成立；报告还使用了「不超过」的表述，与该指标作为上限的性质一致。

- 须核对：确认学校类别在建标191 指标体系中归入「文法类」（该归类决定 16㎡/人 是否适用）；补取附表D-1 原表（本次检索只取到标准内计算实例中的指标值）

🔍 依据复核（B-08）：报告 5.6 把「研究生、博士生、访问学者用房人均建筑面积指标应不超过 8㎡/人」与专职科研机构用房指标并列写在「参考《普通高等学校建筑面积指标》（建标191-2018）对专职科研机构用房的规划建筑面积指标的规定」之下。按建标191-2018 的体例，专职科研机构用房指标出自附录D；研究生用房指标应出自附录B（研究生校舍建筑面积补助指标）。报告未区分两个附录，且本次检索未取到附表B 的数值（只取到表16 研究生宿舍补助：硕士生 5.0㎡/生、博士生 10.0㎡/生）。故 8㎡/人 的出处与数值均无法核对，不下判定。

- 须核对：补取建标191-2018 附录B（附表B）原文，确认研究生实验研究用房补助指标数值；确认 8㎡/人 的出处是附录B 还是其他条款；并修正报告 5.6 的援引表述

## 5.7　设计规模与需求测算的比对

本项目设计总建筑面积 18319 ㎡ / 18219 ㎡，其中地上建筑面积 18000 ㎡，地下建筑面积 319 ㎡。

将设计值与需求测算值比对：需求 18040 ㎡，设计地上 18000 ㎡，设计值小于测算需求 40 ㎡。原报告的结论为「设计规模在各类用房面积需求范围内，规模设置合理，基本能够满足各类用房的实际使用需求」，该结论与报告自身的测算结果之间存在不一致。判定结论：不满足。前提 {"地上总建筑面积需求": 18040.0, "设计地上建筑面积": 18000.0}；需求 18040 ㎡ > 设计 18000 ㎡，差 40 ㎡；原文结论为「设计规模在各类用房面积需求范围内，规模设置合理」，该结论与自身测算不符

本稿的处理：不修改任何数值，也不替客户认定「合理」或「不合理」，而是把两个数与其差额并列呈现，并把判定标为待审。建议在初步设计阶段，通过以下任一途径闭合该缺口并说明：①在总面积不变的前提下，调整各功能用房配比（例如压缩配套用房）；②核实分类人数与人均指标取值口径（特别是研究生等用房指标）；③若确需增加面积，须同时复核容积率等规划控制指标。

此外，本章测算所用的「规划人数」口径（表 5-6 合计口径）与后续节能设计章、给排水设计章所用的「用水/用电计算人数」口径并不相同（后两者均标注为「暂定」）。两个口径的混用是本类报告的高频错误，本稿已将其登记为待审事项，各章分别标注所用口径，不作统一换算。

# 第六章　项目规划设计方案

本章是评审关注最细的一章。本类章节最常见的写法问题是「设置机械通风系统」「按二级负荷设计」「按现行规范设置」——每一句都对，每一句都没说本项目。因此本章按采用什么方案 → 依据什么 → 关键取值是多少 三句话的标准逐专业展开；凡属设计单位专属的取值（柱网、平面布置、管线综合、工艺专项），本稿留白而不代拟。

## 6.1　设计总说明

设计规模：本工程总建筑面积 18319 ㎡ / 18219 ㎡，其中地上建筑面积 18000 ㎡，地下建筑面积 319 ㎡。设计内容包括大数据研究中心 12 层，地下设备 1 层。

设计等级：

表6-1 主要技术指标表

| 项目 | 取值 |
| --- | --- |
| 层数 | 12 层 |
| 地下层数 | 1 层 |
| 建筑类别 | 3类 |
| 设计使用年限 | 50 年 |
| 耐火等级 | 二级 |
| 抗震设防烈度 | 7 度 |
| 建筑高度控制 | 60 m |
| 一层层高 | 5 米 |
| 标准层层高 | 4 米 |

上述设计等级的取值依据与复核结论如下。

原报告 6.1 节的设计依据清单中，列有一项已被废止的规范，现依据复核说明如下。

❌ 依据复核（B-11）：报告 6.1 设计总说明把《高层民用建筑设计防火规范》列为设计依据。住建部、质检总局 2014-08-27 发布 GB50016-2014（2015-05-01 施行），原《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 同时废止。本报告编制于 2019 年 8 月，距该规范废止已逾 4 年，属引用已废止规范。

- 须核对：删除该依据或替换为现行《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

### 6.1.1　建筑高度与高层类别（本项目的关键前提）

本项目在建筑高度上存在一处必须先行裁决的差异，且该差异恰好跨越规范的关键阈值，因此连锁影响本章后续两项技术判定。

原报告 6.2.2 节载明「建筑高度控制在 60 m」，而 6.2.4 节载明「大数据研究中心层数为 12 层，一层层高为 5 米，余上的标准层层高为 4 米」。按层高逐层推算的结果如下。按 R-建筑高度校核（建筑高度控制）重算得 49，报告原文写 60，差 11（18.33%）。该差异按「待审」处理，本稿不改数。

⚠️ 依据复核（B-01）：报告 6.2.2 写「建筑高度控制在 60m」，而 6.2.4 给出「12 层、一层层高 5m、标准层层高 4m」，按层高推算为 49m（5+11×4），两者相差 11m。GB50016 表5.1.1 以「建筑高度大于 50m 的公共建筑」为一类高层公共建筑——该阈值恰好落在这两个值之间，因此建筑高度冲突未裁决前，高层类别无法确定。

- 若 建筑高度 60m（按 6.2.2 声明） ⇒ >50m ⇒ 一类高层公共建筑

- 若 建筑高度 49m（按层高推算） ⇒ ≤50m ⇒ 二类高层公共建筑

- 须核对：由设计单位确认±0.00 以上建筑高度（含屋面设备层、女儿墙是否计入）

本稿的处理：不给单一的建筑高度，也不据此认定高层类别；本章凡涉及「一类/二类高层」前提的技术判定（耐火等级、高位消防水箱容积），一律按两条分支路径并列呈现。

## 6.2　建筑设计

### 6.2.1　方案总体构思及理念

方案从师生的日常学科研究与活动角度出发，为学生提供一个惬意、安静的科研环境。设计理念包括三方面：强调科研环境与生态环境相结合，在建筑上采用错台式的空间布置；强调学生交流与以人为本，设置各种能满足不同科学研究需求的大中型科研用房；构筑功能合理与形象突出的新大楼，在功能整合的基础上创造个性突出的建筑形象。

### 6.2.2　总体设计

本项目由一座主楼组成。在总体设计上注重与校园空间的呼应，将建筑作为校园又一地标性建筑来考虑，与西面的景观绿地遥相呼应，为师生学习交流营造自然、幽静和开放有机综合的空间。

### 6.2.3　交通组织与平面布局

建筑主要出入口位于校园南侧，校园消防车道环通，为消防车登高扑救创造条件。总体功能由北侧和南侧建筑形成；建筑南侧靠近校区内的下沉庭院、毗邻图书馆，北侧靠近食堂与宿舍，在师生的日常科研、生活、休息空间形成了「三者统一」的格局，西侧面临景观绿地，具有良好的景观视线。

单体设计方面，大数据研究中心一层主要功能为门厅与科研用房，二至十二层为大科研用房与部分交流活动用房，形成科研与交流的统一结合，局部楼层拥有露台等公共区域。

设计单位专属事项：柱网尺寸、抗震缝设置、设备管井位置、平面功能房间的具体划分，属设计单位专业判断范围，本可研阶段不作规定；（待设计单位提供——本稿留白，不代拟。）

### 6.2.4　立面、形态与景观系统

建筑风格简洁现代，虚实对比增强建筑识别性；建筑立面采用幕墙系统，以玻璃幕墙为主，局部采用实墙面，打造造型丰富有变化的建筑形象。建筑方案主要以「书与书架」为寓意，形成建筑形态错落的形式，打造空间局部错落与灰空间的开放空间，并将景观引入到建筑的错层中。

### 6.2.5　无障碍设计

无障碍设计内容包括建筑入口及门、水平和垂直交通、公共厕所三类。主要出入口为无台阶式并设有无障碍坡道；公共交通空间、无障碍电梯、无障碍专用卫生间均按规范要求设置了相应尺寸与设施。

需要指出的是，原报告在无障碍设计的依据引用上出现了同一规范三个编号/名称并列的情况（6.1 节与 6.2.7 节分别引用了不同编号）。该问题已登记为待审事项；无障碍设计属强制性要求，引用写法错误会在施工图审查环节被直接指出，建议统一按现行有效规范核对后引用。

## 6.3　结构设计

设计依据：结构设计依据包括结构可靠度与荷载、抗震、混凝土结构、高层结构、砌体、钢结构、地基基础、桩基、地下防水、防火等国家与地方标准，以及装配式建筑相关规程与图集。

自然条件与地震作用：结构设计的基本输入参数如下。

表6-3 主要荷载取值

| 房间/部位 | 类别 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 本项目 | 基本风压 | 0.55 kN/m² |
| 本项目 | 基本雪压 | 0.20 kN/m² |
| 科研用房 | 楼面活荷载标准值 | 2.5 kN/m² |
| 实验室 | 楼面活荷载标准值 | 4.0 kN/m² |
| 办公室阅览室会议室 | 楼面活荷载标准值 | 2.0 kN/m² |
| 一般资料档案室 | 楼面活荷载标准值 | 2.5 kN/m² |
| 走廊门厅楼梯 | 楼面活荷载标准值 | 3.5 kN/m² |
| 计算机机房弱电机房地下设备用房 | 楼面活荷载标准值 | 7.0 kN/m² |
| 变配电间水泵房 | 楼面活荷载标准值 | 10.0 kN/m² |
| 上人屋面 | 屋面活荷载标准值 | 2.0 kN/m² |
| 不上人屋面 | 屋面活荷载标准值 | 0.5 kN/m² |
| 本项目 | 多遇水平地震影响系数 | 0.08 - |
| 区域潜水位一般理深 | 取值区间 | 0.5~1.5 米 |
| 渗透系数 | 取值区间 | 0.06~0.08 米/昼夜 |
| 河口滨海冲积平原区为 | 取值区间 | 0.04~0.11 米/昼夜 |

上述荷载取值是结构构件截面与配筋计算的直接输入，逐条对应到房间用途，可直接复核；这是本章「可研深度」的重要体现——追问的是数字，而不是「有没有设置」。

结构形式与基础：

表6-2 结构设计主要取值

| 项目 | 取值 |
| --- | --- |
| 建筑结构安全等级 | 二级 |
| 地基基础安全等级 | 二级 |
| 地基基础设计等级 | 乙级 |
| 抗震设防类别 | 标准设防类（丙类） |
| 框架抗震等级 | 三级 |
| 剪力墙抗震等级 | 二级 |
| 绿色建筑设计标准 | 绿色建筑二星 |
| 上部结构形式 | 装配整体式钢筋混凝土框架-剪力墙结构 |
| 基础形式 | 桩筏基础 |
| 基础埋深 | 不小于3.5 m |
| 地下室顶板厚度 | 不小于180 mm |
| 结构计算软件 | SATWE（2010版V4.3）/JCCAD |
| 基础垫层混凝土强度等级 | C20 |
| 框架柱剪力墙混凝土强度等级 | C30~C50 |
| 梁板混凝土强度等级 | C30~C35 |
| 钢筋牌号 | HPB300、HRB400 |
| 钢材牌号 | Q235B、Q345B |
| 预制率 | 不小于40 % |

抗震设防类别与设防烈度：本项目抗震设防类别按标准设防类（丙类）取值，其依据与复核结论如下。

✅ 依据复核（B-05）：报告 6.3.2 与 9.2 节取「标准设防类（丙类）」，并援引 GB50223-2008 关于科学实验建筑的规定。对照三条约束：①第6.0.9条仅把「存放高放射性物品及剧毒生物制品、化学制品、细菌病毒」的研究类科学实验建筑列为特殊设防类——本项目功能为管理科学与量化信息研究、理论计算机研究、应用统计研究、大数据科研，不含该等危险功能，不触发；②第6.0.11条以「结构单元内经常使用人数超过 8000 人」为界，属「宜」而非「必须」，报告各研究中心规划人数合计 1665 人（表5-6），远低于 8000 人，不触发；③第6.0.8条仅针对幼儿园、小学、中学教学用房及学生宿舍食堂，本项目为高校科研用房，不在其列。故标准设防类可核验成立。

- 须核对：确认「经常使用人数」与「规划人数」是否为同一口径（前者通常指同时使用人数）

抗震设防参数（设计地震分组与特征周期）：本项目的抗震设防参数存在需要裁决的差异，现并列呈现。

⚠️ 依据复核（B-06）：GB50011-2010 附录A（上海市）：抗震设防烈度 7 度、设计基本地震加速度 0.10g、设计地震第一组（列名含虹口区）。报告 6.3 写「抗震设防烈度 7 度」（一致 ✓）、「设计基本地震加速度 0.1g」（一致 ✓）、但「设计分组第二组」与依据不一致；同一处又给「IV类建筑场地、特征周期 0.9s」。三者需一并裁决：分组直接决定特征周期取值，而特征周期是地震作用计算的输入。

- 须核对：核对 GB50011-2010 表5.1.4-2（特征周期表）原文，按 IV 类场地确认「第二组」对应的特征周期应为何值；确认本项目设计地震分组究竟为第一组（附录A 上海市虹口区）还是第二组

耐火等级：原报告声明建筑耐火等级为二级。该取值是否成立，取决于两个前提，其中一个前提与建筑高度争议无关，现按规范条款逐项说明。

⚠️ 依据复核（B-02）：报告 6.1 与 6.3.2 声明「建筑耐火等级为二级」。GB50016-2014 第5.1.3条为强制性条文，含两项下限：①地下或半地下建筑（室）和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级；②二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。其中第①项不依赖建筑高度争议：报告 6.1 载明「地下设备 1 层」、表1-2 载明地下建筑面积 319㎡（设备用房），即本项目含地下建筑（室），其耐火等级下限为一级，而报告全文只给出一个统一的「二级」，未按地下/地上分区说明。

- 若 按一类高层（高度>50m） ⇒ 地上耐火等级应为一级，报告二级 ⇒ 与 5.1.3① 不符

- 若 按二类高层（高度≤50m） ⇒ 地上二级可成立；但地下部分仍要求一级，报告未分区说明 ⇒ 待审

- 须核对：设计单位按地上/地下分别给出耐火等级，并说明地下部分的耐火等级取值

主要荷载与材料：楼面与屋面活荷载标准值、基本风压、基本雪压、地震作用参数、混凝土与钢筋钢材牌号等，均按上表与前述参数取值。

设计单位专属事项：柱网与构件截面尺寸、基础详细尺寸、预制构件拆分与连接节点构造、结构计算书，属设计单位专业判断范围。（待设计单位提供——本稿留白，不代拟。）

## 6.4　给排水设计

### 6.4.1　设计依据与范围

设计范围：各建筑单体及单体附近的室外总体的室内、外给水排水及消防工程设计。

### 6.4.2　用水量与消防用水量

用水量：主要用水项目的用水定额、用水人数与推算结果如下表。

表6-2a 主要用水项目及其用水指标表（原表6-2）

| 用水部门/项目 | 参数 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 科研学生 | 用水定额 | 40 L/生·日 |
| 科研学生 | 用水人数 | 1800 人 |
| 办公 | 用水定额 | 50 L/人·日 |
| 办公 | 用水人数 | 288 人 |
| 教师用水 | 用水定额 | 35 L/人·d |
| 教师用水 | 用水人数 | 288 人 |
| 教师用水 | 日用水量 | 10.1 m³/d |
| 学生用水 | 用水定额 | 40 L/人·d |
| 学生用水 | 用水人数 | 1800 人 |
| 学生用水 | 日用水量 | 72.0 m³/d |
| 本项目 | 最高日用水量 | 95.04 m³/d |
| 本项目 | 最大小时用水量 | 17.23 m³/h |
| 本项目 | 最高日排水量 | 85.54 m³/d |
| 本项目 | 最大时排水量 | 15.51 m³/h |
| 本项目 | 未预见系数 | 10 % |

消防用水量：系统设置与用水量参数如下表。

表6-3a 消防用水量表（原表6-3）

| 系统 | 用水量 | 一次灭火用水量 | 喷水强度 | 作用面积/其它 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外消火栓系统 | 40 L/s | 288 m³ | — | — | — |
| 室内消火栓系统 | 20 L/s | 144 m³ | — | — | — |
| 自动喷水灭火系统 | 25 L/s | 90 m³ | 6 L/min·㎡ | 160 ㎡ | 21 L/s |
| 消防用水量总计 | 85 L/s | — | — | — |  |
| 消防一次灭火用水量总计 | 522 m³ | — | — | — |  |

消防用水量的合计可复核：按 R-消防用水量合计（消防用水量总计）复算为 85，与报告声明一致（闭合）。。

本项目自动喷水灭火系统的设计参数存在两处并列取值，须核实后统一。

🔍 依据复核（B-04）：报告 6.4.4 给出「地上部分按中危Ⅰ级，设计喷水强度 6 L/(min·㎡)，作用面积 160㎡，系统设计最小用水量 21 L/s」；而表6-3「消防用水量表」对自动喷水灭火系统取 25 L/s。两者并存（本包已登记为数字冲突）。要判定 6/160/21 是否正确，需 GB50084-2017 表5.0.1 中「中危Ⅰ级」对应的喷水强度与作用面积数值——该表在被检索页面中被剥离，依据未取到，故不下判定。

- 须核对：补取 GB50084-2017 表5.0.1 原文（含民用建筑危险等级对应参数）；确认 21 L/s 与 25 L/s 两个数值的各自含义（设计最小用水量 vs 消防用水量表取值）

### 6.4.3　生活给水与排水系统

生活给水系统：地下一层至地上一层生活用水由市政管网直接供水，二层及以上楼层采用地下水池与变频泵组的加压供水方式；地下室设生活水泵房，生活水箱采用装配式食品级不锈钢水箱并设二次消毒装置。

生活排水系统：室内排水采用污废合流制，按规范要求设置通气管；地上部分采用重力排水，地下室采用压力排水；地下室设备用房排水经潜污泵提升排放。

屋面雨水：各单体屋面雨水采用重力流外排系统，设置雨水斗并接至室外雨水管；暴雨重现期按室外场地、下沉庭院、屋面分别取值。

消防系统：设置室内消火栓给水系统与自动喷水灭火系统，采用临时高压系统，消防泵房设于地下室，屋顶设置高位消防水箱。高位消防水箱的有效容积存在随高层类别变化的上下限，其复核结论如下。

⚠️ 依据复核（B-03）：报告 6.4.4 写「屋顶设置一座有效容积不小 18m³ 的高位消防水箱（与自动喷水灭火系统共用）」。GB50974-2014 第5.2.1条第1、2款：一类高层公共建筑不应小于 36m³；二类高层公共建筑不应小于 18m³。取值下限随高层类别变化，而高层类别取决于 B-01 的建筑高度冲突。

- 若 一类高层公共建筑 ⇒ 下限 36m³ ⇒ 报告 18m³ 不足

- 若 二类高层公共建筑 ⇒ 下限 18m³ ⇒ 报告 18m³ 成立

- 须核对：与 B-01 同一前提：先固定建筑高度与高层类别

此外，建筑灭火器按中危险级 A 类火灾配置；消防水泵房、设有消防给水系统的地下室以及消防电梯均设有消防排水集水井。

### 6.4.4　主要设备材料

表6-4 主要设备材料表

| 设备名称 | 参数类别 | 规格参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目 | 铭牌/技术参数 | DN150地上式2套（消火栓）/2套（喷淋） |  |  |  |  |
| 包括恒压变频泵（2台） | 铭牌/技术参数 | Q=12m3/h H=75m N=5.5Kw 2用1备 |  |  |  |  |
| 水泵参数为 | 铭牌/技术参数 | Q=20 L/S H=110m N=37Kw （一用一备） |  |  |  |  |
| 屋顶消火栓系统增压泵 | 铭牌/技术参数 | Q=1 L/S H=28m N=2.2Kw （一用一备） |  |  |  |  |
| 水泵参数为 | 铭牌/技术参数 | Q=25 L/S H=93m N=37Kw （一用一备） |  |  |  |  |
| 屋顶消火栓系统增压泵 | 铭牌/技术参数 | Q=1 L/S H=28m N=2.2Kw （一用一备） |  |  |  |  |
| 水泵 | 铭牌/技术参数 | Q=12m3/h·台,H=75m N=5.5Kw | 台 | 2 | 两用一备 |  |
| 食品级不锈钢水箱 | 铭牌/技术参数 | 有效容积V=40m3 | 座 | 1 | 生活水池（箱） |  |
| LxBxH | 铭牌/技术参数 | 功率：160W，处理水量为9~16m3/h，杀菌率：99.8%,灭藻率：99.9% |  |  |  |  |
| 单台泵流量Q=20L／S， H＝110m，N＝3 | 铭牌/技术参数 | 单台泵流量Q=20L／S， H＝110m，N＝37kW |  |  |  |  |
| 室内消火栓稳压泵组 | 铭牌/技术参数 | 单台泵流量Q＝1 L／S，H＝28m，N＝2.2kW，一用一备,隔膜式气压罐（150L）一台。 | 组 | 2 | 室内消火栓稳压泵组 |  |
| 单台泵流量Q=25L／S， H＝93m，N＝37 | 铭牌/技术参数 | 单台泵流量Q=25L／S， H＝93m，N＝37kW |  |  |  |  |
| 室内消火栓稳压泵组 | 铭牌/技术参数 | 单台泵流量Q＝1 L／S，H＝28m，N＝2.2kW，一用一备,隔膜式气压罐（150L）一台。 | 组 | 2 | 自动喷水灭火系统稳压泵组 |  |
| Q=40m3/h·台 H=15m，N=4kW/台 | 铭牌/技术参数 | Q=40m3/h·台 H=15m，N=4kW/台 |  |  | 水泵房及消防电梯集水井 |  |
| 房间名称 | 铭牌/技术参数 | 风量 (m3/h﹒P) | 噪声 标准 dB(A) | 备注 |  |  |
| 变制冷剂流量多联室外机组（30HP） | 铭牌/技术参数 | 功率：28.4kW， IPLV(C)：8 | 台 | 22 | 冷媒：R410A |  |
| 变制冷剂流量多联室外机组（16HP） | 铭牌/技术参数 | 功率：14.2kW， IPLV(C)：8.85 | 台 | 10 | 冷媒：R410A |  |
| 变制冷剂流量多联室外机组（10HP） | 铭牌/技术参数 | 功率：7.5kW， IPLV(C)：8 | 台 | 2 | 冷媒：R410A |  |
| 直膨式新风机组 | 铭牌/技术参数 | 功率：0.774kW， 风量：4000m3/h | 台 | 10 |  |  |
| 直膨式新风机组 | 铭牌/技术参数 | 功率：0.52kW， 风量：2100m3/h | 台 | 2 |  |  |
| 变制冷剂流量多联室内机组 | 铭牌/技术参数 | 功率：255W， 风量：1200m3/h | 台 | 50 |  |  |
| 变制冷剂流量多联室内机组 | 铭牌/技术参数 | 功率：410W， 风量：1920m3/h | 台 | 40 |  |  |
| 变制冷剂流量多联室内机组 | 铭牌/技术参数 | 功率：410W， 风量：2100m3/h | 台 | 76 |  |  |
| 加压送风机（混流风机） | 铭牌/技术参数 | 风量：34000m3/h，全压：700Pa，功率：15kW | 台 | 4 |  |  |
| 加压送风机（混流风机） | 铭牌/技术参数 | 风量：15000m3/h，全压：500Pa，功率：4kW | 台 | 2 |  |  |
| 排风机组（离心风机） | 铭牌/技术参数 | 风量：15000m3/h，全压：500Pa，静压：430Pa，功率：4kW | 台 | 1 | Ws=0.25 |  |
| 排风机组（离心风机） | 铭牌/技术参数 | 风量：2800m3/h，全压：350Pa，静压：295Pa，功率：0.55kW | 台 | 2 | Ws=0.25 |  |
| 排风机组（离心风机） | 铭牌/技术参数 | 风量：8000m3/h，全压：470Pa，静压：380Pa，功率：2.2kW | 台 | 2 | Ws=0.25 |  |
| 排烟机组（轴流风机） | 铭牌/技术参数 | 风量：15600m3/h，全压：700Pa，功率：7.5kW | 台 | 2 |  |  |
| 多联式空调机组，其在名义制冷工况和规定条件下的制 | 铭牌/技术参数 | IPLV（C）不低于《公共建筑节能设计标准》DGJ08-107-2015表4.5.7的规定。 |  |  |  |  |
| 新风量的选取满足相关规范的要求。 | 铭牌/技术参数 | 风量的选取满足相关规范的要求。 |  |  |  |  |
| 空调通风系统风机的单位风量耗功率Ws符合规范要求 | 铭牌/技术参数 | 风量耗功率Ws符合规范要求。 |  |  |  |  |
| （1）新风量的取值标准符合相关规范的规定。 | 铭牌/技术参数 | 风量的取值标准符合相关规范的规定。 |  |  |  |  |

表 6-4 列出本专业主要设备材料的规格参数（下表）。表 6-5 给出负荷等级划分（见强电节）。

生活给水系统与消防给水系统的主要设备（变频供水泵组、不锈钢水箱、消火栓加压泵组、喷淋加压泵组、湿式报警阀组、水泵接合器、潜水排污泵等）均已在原报告中列明规格型号与数量。设备清单与选型属设计单位深化范围，本稿不重复列示。

## 6.5　强电设计

### 6.5.1　负荷估算

原报告以空调负荷密度指标与照明及其他负荷密度指标为基础估算总计算负荷，得出总计算负荷 952 kW。相关指标取值如下。

表6-9 空调系统

| 指标 | 取值 |
| --- | --- |
| 单位面积冷负荷指标 | 135 W/㎡ |
| 冷负荷 | 2473 kW |
| 单位面积热负荷指标 | 80 W/㎡ |
| 热负荷 | 1465 kW |

R-总计算负荷（总计算负荷）因缺口径未解析，本稿留白。

本稿的处理：负荷估算的面积基数口径未在原文给出，按所给两项指标直接推算与报告给出的总计算负荷不能相互印证。该缺口已登记为待补充事项，本稿不替其假定一个面积基数。（负荷估算面积口径：待补充——原文只给 45W/㎡ 与 25W/㎡ 两个指标与总计算负荷 952kW，未给出所采用的面积基数。）

### 6.5.2　供配电系统

表6-5 负荷等级表

| 用电负荷 | 属性 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 本项目 | 空调负荷密度指标 | 45 W/㎡ |
| 本项目 | 照明及其他负荷密度指标 | 25 W/㎡ |
| 本项目 | 总计算负荷 | 952 kW |
| 本项目 | 单位面积冷负荷指标 | 135 W/㎡ |
| 本项目 | 冷负荷 | 2473 kW |
| 本项目 | 单位面积热负荷指标 | 80 W/㎡ |
| 本项目 | 热负荷 | 1465 kW |

负荷等级：消防负荷用电（应急照明、防排烟风机、消防水泵、消防控制室、消防电梯）、客梯与主要通道照明用电按二级负荷设计；安防用电与电子信息机房用电为二级负荷；其余为三级负荷。

供电电源：从学校原变电站引来5回路380V电源；二级负荷电源引自不同变压器母线段。（变压器容量匹配口径：待补充——原文给出总计算负荷 952kW 与增容后 2×2000kVA，未给功率因数与需要系数，无法复算匹配性。）

配电系统：对消防设备用电、电梯电力等采用双电源供电，两路电源在末端自切；每层设强电井，井内按照明与动力、消防与非消防分设配电箱，重要照明、应急照明与消防动力采用双电源供电，消防负荷干线采用矿物绝缘电缆。

### 6.5.3　照明、火灾自动报警与防雷接地

照明设计：以选用发光效能高的 LED 光源为主，照度标准、照明质量标准与照明节能标准按照明设计标准执行。

火灾自动报警：采用控制中心报警系统，并设置漏电火灾报警、防火门监控、消防电源监控、智能应急照明、余压监控等子系统。

防雷接地：按二类防雷建筑设防，电子信息系统雷击防护按相应等级设置电涌保护器；采用联合接地系统，接地电阻要求小于 小于1 Ω；接地形式采用 TN-S系统。

## 6.6　弱电设计

弱电系统由数据/语音通信系统与综合布线系统、安全防范系统、校园公共广播与应急广播系统、有线电视系统、会议与扩声系统、多媒体科研系统、电子信息系统防浪涌保护设施等子系统组成。

综合布线系统采用星型物理拓扑结构，水平布线采用六类屏蔽线缆（STP），干线采用光缆和大对数电缆；在各科研用房、办公室、会议室、实验室、阅览室等处设置信息插座。安全防范系统接入原监控机房系统，与原有系统兼容。

## 6.7　暖通设计

### 6.7.1　设计计算参数

室外空气计算参数与室内空气计算参数如下两表。

表6-6 室外空气计算参数

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 室外消火栓系统 | 40 L/s |
| 室外消火栓系统 | 288 m³ |
| 项目所在地 | 31.13 ° |
| 项目所在地 | 121.2 ° |
| 项目所在地 | 2.6 m |
| 夏季室外空调计算干球温度 | 34.4 ℃ |
| 夏季室外空调计算湿球温度 | 27.9 ℃ |
| 冬季室外空调计算干球温度 | -2.2 ℃ |
| 冬季室外通风计算干球温度 | 4.2 ℃ |
| 夏季室外通风计算干球温度 | 31.2 ℃ |
| 夏季室外大气压力 | 100540 Pa |
| 冬季室外大气压力 | 102540 Pa |
| 多联机室外机组30HP | 22 台 |
| 多联机室外机组30HP | 90 kW |
| 多联机室外机组16HP | 10 台 |
| 多联机室外机组16HP | 45 kW |
| 多联机室外机组10HP | 2 台 |
| 多联机室外机组10HP | 28 kW |
| 变制冷剂流量多联室外机组（30HP） | 90 kW |
| 变制冷剂流量多联室外机组（30HP） | 100 kW |
| 变制冷剂流量多联室外机组（30HP） | 28.4 kW |
| 变制冷剂流量多联室外机组（16HP） | 45 kW |
| 变制冷剂流量多联室外机组（16HP） | 50 kW |
| 变制冷剂流量多联室外机组（16HP） | 14.2 kW |
| 变制冷剂流量多联室外机组（10HP） | 28 kW |
| 变制冷剂流量多联室外机组（10HP） | 31.5 kW |
| 变制冷剂流量多联室外机组（10HP） | 7.5 kW |

表6-7 室内空气计算参数

| 房间 | 参数 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 科研用房 | 夏季室内温度 | 26 ℃ |
| 科研用房 | 夏季相对湿度上限 | 60 % |
| 科研用房 | 冬季室内温度 | 18 ℃ |
| 科研用房 | 人均使用面积 | 1.5 ㎡/人 |
| 科研用房 | 新风量 | 30 m³/h·P |
| 科研用房 | 噪声标准 | ≤50 dB(A) |
| 交流讨论用房 | 人均使用面积 | 2 ㎡/人 |
| 交流讨论大厅 | 人均使用面积 | 8 ㎡/人 |

### 6.7.2　空调系统

原报告采用的空调冷热源形式为变制冷剂流量多联机系统；室外机集中放置在屋面上，室内机为卡式或内藏风管机，并设新风机组供新风。空调负荷指标与负荷量如下表。

表6-9 空调系统

| 指标 | 取值 |
| --- | --- |
| 单位面积冷负荷指标 | 135 W/㎡ |
| 冷负荷 | 2473 kW |
| 单位面积热负荷指标 | 80 W/㎡ |
| 热负荷 | 1465 kW |

冷热负荷可复核：R-冷负荷（冷负荷）因依赖存在未裁决冲突而无法计算（本项目建筑面积=18219/18319），本稿不给单一值。；R-热负荷（热负荷）因依赖存在未裁决冲突而无法计算（本项目建筑面积=18219/18319），本稿不给单一值。。上述两条规则因依赖「本项目建筑面积」而受阻于总建筑面积的未裁决冲突，本稿不给出单一值。

### 6.7.3　通风与防排烟系统

卫生间、水泵房设有机械排风系统；各空调区域设机械排风系统以实现空气量平衡。防烟楼梯间、独立前室、合用前室设机械加压送风系统；走廊优先考虑自然排烟，面积较大的科研用房采用自然排烟并按规定设置自然排烟口。排烟风机、补风机具备现场手动、火灾自动报警系统自动、消防控制室手动三种启动方式，排烟防火阀在 280℃ 时自行关闭并连锁关闭排烟风机与补风机。

本项目在实验室专项通风上的取值缺口，是本项目最需要补齐的技术缺口：原报告表 6-8 通风换气次数仅覆盖卫生间、电梯机房、水泵房三类房间，未给出实验室与科研用房的换气次数、通风柜台数与排风量。这三项是高校科研用房评审必问的取值点，缺失会让本专业章节退化为通用条款。（实验室通风专项取值：待补充——原文表6-8 通风换气次数仅覆盖卫生间/电梯机房/水泵房，未给出实验室换气次数、通风柜台数与排风量；属高校科研用房评审必问取值点，保持未知并转 ASK。）

### 6.7.4　主要设备

表6-11 主要设备表

| 设备 | 参数 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 多联机室外机组30HP | 台数 | 22 台 |
| 多联机室外机组30HP | 单台制冷量 | 90 kW |
| 多联机室外机组16HP | 台数 | 10 台 |
| 多联机室外机组16HP | 单台制冷量 | 45 kW |
| 多联机室外机组10HP | 台数 | 2 台 |
| 多联机室外机组10HP | 单台制冷量 | 28 kW |
| 多联机室内机组 | 台数 | 166 台 |
| 多联机室内机组 | 台数 | 166 台 |
| 加压送风机 | 台数 | 6 台 |
| 加压送风机 | 台数 | 6 台 |
| 排烟机组 | 台数 | 2 台 |
| 排烟机组 | 台数 | 2 台 |

表 6-11 列出暖通主要设备（下表；规格型号属设计深化范围）。

多联机室外机组、新风机组、室内机组、加压送风机、排风机组、排烟机组等的规格与数量均已在原报告中列明。设备选型属设计单位深化范围，本稿不重复列示。

# 第七章　节能设计

## 7.1　用能标准和节能规范

节能设计依据包括国家节约能源法、可再生能源法、清洁生产促进法、民用建筑节能条例等法律法规，以及国务院关于加强节能工作的决定、节能减排综合性工作方案、节能中长期专项规划等政策文件；技术标准包括综合能耗计算通则、用能单位能源计量器具配备和管理导则、公共建筑节能设计标准、建筑照明设计标准、建筑采光设计标准以及采暖通风与空气调节设计规范等。

原报告的节能依据清单中存在同一规范多版本并存的情况：公共建筑节能设计标准在本章与暖通章分别引用了国家版本与两个不同的地方版本，建筑照明设计标准在本章与强电章分别引用了两个不同年份的版本，采暖通风与空气调节设计规范亦与暖通章引用的现行版本不一致。上述版本冲突已登记为待审事项。

⚠ 待审：公共建筑节能设计标准 · 引用版本 在报告不同章节取值不一致，现并列呈现为 DGJ08-107-2012 / DGJ08-107-2015 / GB50189-2005。本稿不判断哪一个正确，也不取其一；须由建设单位与编制单位核实后统一口径。

⚠ 待审：建筑照明设计标准 · 引用版本 在报告不同章节取值不一致，现并列呈现为 GB50034-2004 / GB50034-2013。本稿不判断哪一个正确，也不取其一；须由建设单位与编制单位核实后统一口径。

处理原则：规范版本属软约束——被新证据替换不属于「冲突裁决」，而应直接按现行有效版本替换并留痕；但替换后必须重跑派生（如节能判定结论）。agent 不臆断任何规范的现行状态：本稿只并列呈现版本，具体以官方发布口径为准。

## 7.2　能耗状况和能耗指标分析

### 7.2.1　用能种类与供应情况

本项目在建设及运营过程中，能源消耗主要是电力和水。项目所在地供水、排水、供电等市政基础设施完善，所需能源供应充足，可以满足项目需求。

### 7.2.2　用水量计算

项目用水主要包括学生、教师的生活用水，不可预计用水量按总用水量的 10% 计算。年用水量计算如下表。

表7-1 年用水量汇总表

| 主题 | 属性 | 值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共配套服务用房 | 同时使用系数 | 0.5 | - |
| 公共配套服务用房 | 实体名 | 公共配套服务用房 |  |
| 公共配套服务用房 | 用电指标 | 60 | W/㎡ |
| 公共配套服务用房 | 用电面积 | 2182 | ㎡ |
| 公共配套服务用房 | 需要系数 | 0.6 | - |
| 学生用水 | 实体名 | 学生用水 |  |
| 学生用水 | 日用水量 | 72.0 | m³/d |
| 学生用水 | 用水人数 | 1800 | 人 |
| 学生用水 | 用水定额 | 40 | L/人·d |
| 教师用水 | 实体名 | 教师用水 |  |
| 教师用水 | 日用水量 | 10.1 | m³/d |
| 教师用水 | 用水人数 | 288 | 人 |
| 教师用水 | 用水定额 | 35 | L/人·d |
| 本项目 | 单位建筑面积电耗 | 39.30 | kW·h/㎡ |
| 本项目 | 单位面积综合能耗（当量值） | 4.91 | kgce/㎡ |
| 本项目 | 单位面积综合能耗（等价值） | 11.87 | kgce/㎡ |
| 本项目 | 年工作天数 | 193 | d |
| 本项目 | 年总用水量 | 1.74 | 万m³ |
| 本项目 | 年总耗电量 | 72 | 万千瓦时 |
| 本项目 | 日均工作小时数 | 8 | h |
| 本项目 | 综合能耗（当量值） | 90 | tce |
| 本项目 | 综合能耗（等价值） | 218 | tce |
| 科研用房 | 同时使用系数 | 0.6 | - |
| 科研用房 | 用电指标 | 60 | W/㎡ |
| 科研用房 | 用电面积 | 14883 | ㎡ |
| 科研用房 | 需要系数 | 0.8 | - |
| 综合能耗·水 | 实体名 | 综合能耗·水 |  |
| 综合能耗·水 | 折标系数 | 0.857 | tce/万m³ |
| 综合能耗·电力 | 实体名 | 综合能耗·电力 |  |
| 综合能耗·电力 | 折标系数（当量值） | 1.229 | tce/万kW·h |

表6-2a 主要用水项目及其用水指标表（原表6-2）

| 用水部门/项目 | 参数 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 科研学生 | 用水定额 | 40 L/生·日 |
| 科研学生 | 用水人数 | 1800 人 |
| 办公 | 用水定额 | 50 L/人·日 |
| 办公 | 用水人数 | 288 人 |
| 教师用水 | 用水定额 | 35 L/人·d |
| 教师用水 | 用水人数 | 288 人 |
| 教师用水 | 日用水量 | 10.1 m³/d |
| 学生用水 | 用水定额 | 40 L/人·d |
| 学生用水 | 用水人数 | 1800 人 |
| 学生用水 | 日用水量 | 72.0 m³/d |
| 本项目 | 最高日用水量 | 95.04 m³/d |
| 本项目 | 最大小时用水量 | 17.23 m³/h |
| 本项目 | 最高日排水量 | 85.54 m³/d |
| 本项目 | 最大时排水量 | 15.51 m³/h |
| 本项目 | 未预见系数 | 10 % |

需要说明的是，本章用水量计算的办公/教师用水定额与第六章给排水设计所用的相应定额取值不一致（同一用水人数、两个定额），该差异已登记为待审事项。

⚠ 待审：办公用水（288 人） · 用水定额 在报告不同章节取值不一致，现并列呈现为 35 / 50。本稿不判断哪一个正确，也不取其一；须由建设单位与编制单位核实后统一口径。

年总用水量的复核：按 R-年用水量（年总用水量）复算为 1.74，与报告声明一致（闭合）。。

### 7.2.3　用电量计算

项目电力消耗主要包括照明、空调通风、动力等电力消耗。年用电量计算如下表。

表7-2 年用电量汇总表

| 分项 | 用电面积 | 用电指标 | 需要系数 | 同时使用系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研用房 | 14883 ㎡ | 60 W/㎡ | 0.8 - | 0.6 - |
| 公共配套服务用房 | 2182 ㎡ | 60 W/㎡ | 0.6 - | 0.5 - |
| 年工作天数 | 193 d |  |  |  |
| 日均工作小时数 | 8 h |  |  |  |
| 年总耗电量 | 72 万千瓦时 |  |  |  |

年总耗电量的复核：按 R-年用电量（年总耗电量）重算得 72.2，报告原文写 72，差 0.2（0.28%）。该差异按「待审」处理，本稿不改数。。计算中需特别注意单位换算口径：用电量的量纲由 W·h 折算为万 kW·h，换算式中的除数口径直接决定结果量级，属本类计算的高频错误点。

口径提示：本章用电量计算的面积基数（科研用房与公共配套服务用房之和）与本项目总建筑面积不一致。该不一致已登记，本稿不做换算，各章分别标注所用口径。

### 7.2.4　能耗指标分析

按综合能耗计算通则，将各类能源消耗折算成标准煤，并计算分析项目综合能耗和单位建筑面积能耗，结果如下表。

表7-3 项目综合能耗及能耗指标

| 能耗项 | 取值 |
| --- | --- |
| 年总用水量 | 1.74 万m³ |
| 年总耗电量 | 72 万千瓦时 |
| 综合能耗（当量值） | 90 tce |
| 综合能耗（等价值） | 218 tce |
| 单位面积综合能耗（当量值） | 4.91 kgce/㎡ |
| 单位面积综合能耗（等价值） | 11.87 kgce/㎡ |
| 单位建筑面积电耗 | 39.30 kW·h/㎡ |
| 综合能耗·水·折标系数 | 0.857 tce/万m³ |
| 综合能耗·电力·折标系数（当量值） | 1.229 tce/万kW·h |

综合能耗与单位面积能耗的复核：按 R-综合能耗（综合能耗（当量值））复算为 90，与报告声明一致（闭合）。；R-单位面积综合能耗（单位面积综合能耗（当量值））因依赖存在未裁决冲突而无法计算（本项目建筑面积=18219/18319），本稿不给单一值。；R-单位建筑面积电耗（单位建筑面积电耗）因依赖存在未裁决冲突而无法计算（本项目建筑面积=18219/18319），本稿不给单一值。。上述三条规则因依赖「本项目建筑面积」而受阻于总建筑面积的未裁决冲突，本稿不给出单一值。

## 7.3　节能措施

### 7.3.1　建筑节能措施

建筑形体：形体设计为简洁规整的形体，有利于减少建筑能耗。建筑设备：选用低能耗、高效率节能产品，降低整体能耗。

建筑节能合规性判定：以公共建筑节能设计标准为依据进行规定性指标与综合指标判定。该判定的结论受上述版本冲突影响，现说明如下。

⚠️ 依据复核（B-10）：报告 6.5 强电设计依据引用《绿色建筑评价标准》GB-T50378-2014。住建部公告 2019 年第 61 号：GB/T50378-2019 自 2019 年 8 月 1 日起实施，GB/T50378-2014 同时废止。本报告编制日期为 2019 年 8 月——标准切换与本报告编制落在同一个月，是否应按 2019 版执行，取决于实际报审/审图时点，无法由文本单方判定。

- 若 报审时点在 2019-08-01 之后 ⇒ 应引用 GB/T50378-2019，报告引用版本已废止

- 若 报审/设计工作在 2019-08-01 之前完成 ⇒ 引用 2014 版可成立

- 须核对：确认本项目的施工图审查/报建时点

### 7.3.2　电气节能措施

计量与审计：对冷热源/输配系统和照明等各部分主要设备进行独立能耗计量，为后期能耗审计及建筑能耗优化提供可能；分类、分项计量各类能耗。

照明节能：建筑照明功率密度符合照明设计标准目标值要求；细化照明区域划分，实现照明节能；建筑室内照度、统一眩光值及一般显色指数符合标准要求；采用先进节能高效光源的灯具及镇流器。

供配电节能：将低压配电间设置在负荷中心，减少低压侧线路长度，降低线路损耗；单相负荷尽可能均衡地分配在三相上，使三相负荷保持基本平衡。

智能化：采用智能空调自控系统，根据建筑所需冷量控制供冷量；设置完善的信息网络系统，有效监测建筑中空调/通风和照明系统的能耗。

### 7.3.3　暖通与给排水节能措施

暖通：空调通风系统采用自动控制；选用高效率的通风空调设备；多联式空调机组的制冷综合性能系数不低于地方节能设计标准的规定；提高建筑围护结构的保温隔热性能；风管和水管的绝热材料与厚度符合节能规范要求；空调通风系统风机的单位风量耗功率符合规范要求。

给排水：一层由市政管网压力直接供水，二层及以上采用变频增压供水，增压系统选用节能高效设备，给水系统分区合理；用水点供水压力过高的楼层设置支管减压阀减压，合理采取减压限流措施；避免管道、阀门和设备的漏水渗水；所有用水器具均采用节水型产品；按用途与管理单元分别设置用水计量装置。

## 7.4　节能效果分析

本项目为达到节能目标，在建筑设计、给排水设计、电气设计、暖通设计等方面严格执行国家与地方相关标准规范，积极选用高效节能的设备、材料和技术方案，不采用国家明令禁止或淘汰的落后工艺与设备。

本稿补充说明：本类章节最常见的写法问题是「节能措施写成清单堆砌」——写了一长串措施，却不说这些措施使指标达到了什么水平。因此本章的关键在于：节能措施必须与 7.2 节的能耗指标形成对应，并说明措施实施后单位面积综合能耗与单位建筑面积电耗落在什么区间。本项目的能耗指标计算已完成，但由于其依赖的面积基数存在未裁决冲突，相关派生值本稿留白，待口径统一后补齐。

# 第八章　环境影响评价

## 8.1　环境影响评价标准

环评依据包括环境保护法、建设项目环境保护管理办法、水污染防治法，以及社会生活环境噪声排放标准、城市区域环境噪声标准、地表水环境质量标准、环境空气质量标准、污水综合排放标准、大气污染物综合排放标准、大气污染物无组织排放监测技术导则等国家与行业标准。

⚠ 待审（依据适配性）：原报告 8.1 节列有一项广东省地方标准作为环评依据，与本项目所在地（上海市）不适用。该条已登记为待审事项：地方标准的适用性以项目所在地为界，跨地域引用不会被评审采信。本稿不作替换，仅提示须按上海市地方标准核对后更正。

## 8.2　生态环境影响分析

### 8.2.1　施工期环境影响分析

扬尘及废气：施工建设过程中产生的粉尘污染主要来自水泥的运输和搅拌作业，扬尘污染主要来自挖土、运土、装卸等施工环节；施工期间的废气污染主要为内燃机械和车辆尾气污染。

废水：施工期间的废水主要为施工人员的生活污水、土方阶段降排水、冲车水、混凝土养护水及路面清洗水。施工废水含砂量较大，直接排放会污染附近地表水体；施工机械和车辆滴漏的油类由雨水径流携带进入周边地表水体，亦可能导致环境污染。

噪声：施工噪声污染主要来自大型施工机械设备（打桩、吊装设备、混凝土拌和等），以及运输车辆产生的机械振动噪声和行驶噪声。

固体废物：施工期间产生的固体废物主要为建筑垃圾、弃土、装修垃圾及生活垃圾。

### 8.2.2　运营期环境影响分析

废气：运营期废气主要来自地面汽车尾气，污染物主要是一氧化碳、二氧化氮、碳氢化合物等有害物。废水：运营期排放废水主要为生活废水。噪声：运营期噪声主要为水泵、换排气风机及车辆行驶噪声。固体废物：主要为生活垃圾。

本稿补充说明：运营期噪声源（水泵、风机）未给出厂界噪声预测值。环评是可研的独立程序，可研中的口径应与环评报告一致；建议在环评阶段补充预测值后再行衔接。

## 8.3　生态环境保护措施

### 8.3.1　施工期环境保护措施

扬尘防治：对弃土表面作洒水处理，及时运走弃土，装运过程中避免超载，车辆驶出工地前清除轮胎泥土，对工地门前道路实行保洁制度。

水污染防治：施工产生的泥浆水等污水建造简易沉淀池，经沉淀后排放或回用；施工人员生活污水及设备车辆冲洗水禁止乱排漫流，受纳水体设置格栅。

噪声防治：合理安排施工时间与地点，对施工机械采取降噪措施，在工地周围设立临时隔声屏障；使用低噪声的建筑施工机械；对强噪声源按规定限制作业时间。施工场界噪声执行相应限值。

固废防治：建设单位及工程承包单位与当地环卫部门联系，及时清理施工现场生活废弃物；生活及建筑废弃物定点存放、及时清运。

### 8.3.2　运营期环境保护措施

废气处理：排风口与环境敏感目标保持规定间距，排风口朝向人员活动区域时底部离地面保持规定高度；设备用房设置机械通风系统，进排风通过竖井组织；卫生间设置机械排风系统并通过竖井出屋面排放；垃圾房、污水处理间、隔油间设置除臭装置和独立排风系统，排风出屋面高空排放。

废水处理：污水经市政格栅监测井处理后排入城市污水管道；地下室潜水泵坑采用防臭密闭人孔盖，生活粪便污水潜水泵坑设独立通气管并伸至屋顶之外；空调冷凝水排水和机房地漏排水设独立排水系统。

噪声处理：动力设备均设置在设备机房内或屋顶，选用低噪声设备并采取隔振降噪措施；空调机房作吸声处理、采用隔声门；水泵等振动设备要求供货商配带合适的减振基础。

固体废弃物处理：生活垃圾设固定堆放点，按不同种类设置分类收集方式，由环卫部门统一集中处理，收集运输采用密闭式方法。

## 8.4　环境影响评价结论及建议

综上，只要在项目建设过程中按「三同时」认真落实污染治理措施，对废气、废水、噪声、固体废物等污染因子进行有效控制，做到达标排放，项目施工期和运营期都不会对环境造成大的影响。因此，从环境保护的角度来讲，本项目的建设是可行的。

同时建议：在项目建设过程中，资金使用的时间安排上尽量保证「三废」治理工程与主体工程实行「三同时」的要求；在项目运营中严格执行「达标排放」原则，通过治理「三废」实现循环经济，做到社会效益、经济效益和环境效益相统一。

本稿补充说明：本类结论的推理链是「落实措施 + 达标排放 ⇒ 不造成大的环境影响」。该推理成立的前提是措施可落实、限值可达到。当前报告未给出运营期厂界噪声预测值，故该前提中「噪声达标」一环尚缺支撑，建议在环评阶段补齐后回填本章。

# 第九章　卫生防疫与劳动安全

## 9.1　设计依据

本章设计依据包括安全生产法、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定、社会生活环境噪声排放标准等。

⚠ 待审（依据时效）：原报告本章依据清单中仍列有采暖通风与空气调节设计规范的旧版本编号，与第七章、第六章暖通设计所引用的现行版本不一致，属版本并存问题，已登记为待审事项，须按现行有效版本统一。

## 9.2　劳动安全

### 9.2.1　施工期危害因素分析及防范措施

危害因素：施工期间由于安全措施不当或麻痹大意，容易产生各类安全事故：高空作业易引起坠落危害；操作大型机械设备或用电设备存在机械事故和漏电危险；高噪声、多粉尘环境会对施工人员造成身体伤害；原材料堆放场所的明火活动可能造成失火。

防范措施：

（1）防自然灾害：根据建筑工程抗震设防分类标准关于科学实验建筑的规定确定本工程抗震设防类别；根据上海市建筑抗震设计规程的规定，本工程抗震设防烈度按 7 度考虑。建筑设置避雷系统，各避雷装置良好接地，并在每年雷雨季之前进行检测。

（2）安全教育：定期对施工人员进行安全教育，增强安全意识和自我保护意识；对电工、电焊工等要求持证上岗的工种坚持持证上岗制度。

（3）防机械伤害：编制和执行各种有关施工安全的政策大纲；工地设置生产须知和安全警示牌；运输车辆、搅拌机等机械设备按规定使用，禁止违规操作；设置安全员并做好安全巡视。

（4）安全用电：所有正常不带电的电气设备金属外壳均采用接零保护；照明配电箱采用带电保护的自动开关；检修照明采用安全电压；低压系统采用接零保护。

（5）防止火灾：在工地适当位置放置灭火器等消防设备，加强对施工现场的管理和巡视。

### 9.2.2　运营期危害因素分析及防范措施

危害因素：人流集中带来的卫生问题；电气设备引起的电气火灾及人为因素造成的火灾事故；用电设备操作过程中的漏电伤害；栏杆高度、强度不够可能发生高空坠落事故。

防范措施：

防火灾：建筑物内设置消防系统，设有安全疏散通道、楼梯、疏散标志与火灾报警器；建筑物之间的距离符合建筑设计防护规范要求。

防触电：潮湿场所的插座回路均设置性能可靠的漏电保护开关，并设置 PE 线与接地体联结；变电所变压器设置防护罩；安装高度较低的灯具其金属外壳可靠接地；电缆桥架外壳接地，电缆垂直敷设时按规定加金属保护。

防噪防尘：新风机组、空调机组采用低噪声产品，风管进出口安装柔性接头，水管进出口设橡胶软接头；送回风设消声装置；空调机房作吸声处理、采用隔声门。有高噪声作业环境时操作人员佩戴保护耳塞，粉尘环境佩戴专业施工口罩。

防坠落与人流安全：上人屋面及一定高度的平台、过廊设置栏杆；人流较密集空间设计好人流路线，加强疏散指示牌设置；在主要通道和出入口处设置疏散照明。

日常维护：特殊工种持证上岗；建筑外墙考虑采用机械式专用清洗方式；电梯选用经劳动保护部门认可的产品；防雷措施采取屋顶设接闪带；消防设备及重要机房内设置事故照明。

抗震设防类别复核：本项目抗震设防类别取标准设防类（丙类），复核结论如下。

✅ 依据复核（B-05）：报告 6.3.2 与 9.2 节取「标准设防类（丙类）」，并援引 GB50223-2008 关于科学实验建筑的规定。对照三条约束：①第6.0.9条仅把「存放高放射性物品及剧毒生物制品、化学制品、细菌病毒」的研究类科学实验建筑列为特殊设防类——本项目功能为管理科学与量化信息研究、理论计算机研究、应用统计研究、大数据科研，不含该等危险功能，不触发；②第6.0.11条以「结构单元内经常使用人数超过 8000 人」为界，属「宜」而非「必须」，报告各研究中心规划人数合计 1665 人（表5-6），远低于 8000 人，不触发；③第6.0.8条仅针对幼儿园、小学、中学教学用房及学生宿舍食堂，本项目为高校科研用房，不在其列。故标准设防类可核验成立。

- 须核对：确认「经常使用人数」与「规划人数」是否为同一口径（前者通常指同时使用人数）

## 9.3　卫生防疫

### 9.3.1　施工期卫生防疫

对施工人员发放口罩等防护器具；开挖的土方及建筑垃圾及时进行利用；对建筑垃圾等堆放场地定期洒水以减少扬尘量。做好施工期的卫生工作，确保施工人员正常生活、饮水的卫生；任命工地卫生员，加强卫生管理，采取有效防疫措施防范流行疾病出现。

### 9.3.2　运营期卫生防疫

建筑卫生防疫：公共场所产生高温高热和污浊空气处设置机械排风设施并配以补风和送风设施；通风设备设置可清洗的空气过滤网，必要时设置杀菌装置；生活垃圾袋装化、每天由专人负责统一收集清运到楼外，清运时密闭并注意清运时间。

给排水卫生防疫：生活给水管道采用薄壁不锈钢管防止二次污染；生活水池及水箱有消除短流措施，避免出现滞水区；水箱的清洗、消毒和日常管理由有关部门按规定严格实施；消防水箱与生活用水严格分开供水；生活水池和水箱采用食品级不锈钢材质；生活水池进水管设置过滤器，水箱内设水箱自洁消毒装置；给水系统设置真空破坏器和倒流防止器防止回流污染。

电气卫生防疫：采取屏蔽措施，将专业实验设备可能的对外界放射或辐射强度限制在许可范围内；设置气体灭火系统的数据机房配置专用呼吸器，并采取防鼠害和防虫害措施。

暖通空调卫生防疫：新风量的取值标准符合相关规范规定；选择环保、防霉、抗菌的建筑和暖通材料；进风口远离有污染的排风口，水平距离符合规范要求，进风口离地高度满足规定；集中空调通风系统的新风通过风管直接采自室外非空气污染区；所有进、出风口外墙装设防雨百叶。

本稿补充说明：电气卫生防疫中「将放射或辐射强度限制在许可范围内」一句，未给出具体限值与检测方式；本项目功能为科研用房，若确定不涉及放射性实验，应改为按实际功能表述；若涉及，则须补充专项防护设计与检测要求。该事项已登记，须由建设单位与设计单位确认后明确。

## 9.4　结论及建议

通过落实上述措施，将能够保证施工人员、进出师生的安全和健康。同时建议建设单位指定分管领导，以加强劳动安全与卫生工作。

# 第十章　社会稳定风险分析

## 10.1　编制依据

本章依据国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法、重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章编制大纲及说明（试行）、上海市关于建立重大事项社会稳定风险分析和评估机制的意见（试行），以及中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅关于深入推行重大事项社会稳定风险评估机制的通知。

重大事项社会稳定风险评估机制，是指在人民群众利益密切相关的重大政策出台或审批前，对可能引发群体性社会矛盾的风险开展科学、系统的预测、分析和评估，制定风险防范、应对策略和预案，以便充分考虑相关群众利益诉求，从源头上预防影响社会稳定因素。

## 10.2　风险调查

本项目的风险调查范围主要为项目周边建筑及群体、周边环境，着重调查分析项目建设可能引发的潜在社会不稳定因素，包括拟建项目的合法性、规划设计的合理性、施工对周边建筑与居民的影响、项目运行后对周边群体的影响等。调查方法主要采取实地观察法、文献法、案例参照法、风险综合评价法等。

自然和社会环境方面：项目位于校区内，所在区域各项自然环境状况良好；建成后用途为学校教学科研用房，项目的建设和运行不会对所在区域的自然环境产生影响；项目的建设能够提升学校教学质量，不会对当地经济社会产生负面影响。

周边环境方面：项目地块位于校区东部，周边市政道路成熟、交通便捷；周边多为已建成的住宅小区及商业配套，主要流通人群为社区居民与学校师生。这意味着施工期的噪声与通行影响会同时作用于师生与周边居民两类群体。

## 10.3　风险识别和估计

根据项目各项风险的成因、影响表现、风险分布、影响程度、发生可能性，按风险可能发生的项目阶段，结合当地经济社会与拟建项目的相互适应性，从合法性、合理性、可行性、可控性等方面分别对每一个风险因素的风险程度进行分析与评估。

表10-1 项目社会稳定风险因素清单（本稿新增）

| 编号 | 风险因素 | 程度 |
| --- | --- | --- |

风险因素一：施工环境污染风险。施工期污染物排放极有可能发生，但项目建设规模不大、属一般建筑工程，且风险随项目施工结束而消失；施工环境污染影响较小。装修过程中施工噪声发生的可能性较大，可能影响师生日常教学活动及周边住宅区域居民的正常休息。

风险因素二：交通出行及安全风险。项目施工车辆的进出、建材及拆除物的占道堆放，可能对校内师生的出行带来影响与不便。

风险因素三：工程管理及施工安全风险。欠薪与工伤事故极易引发影响社会稳定的事件；本项目体量不大、周期较短，同时通过合理选拔施工单位、建立严格内控制度，该风险产生的概率较小；但此风险一旦产生，将对建设单位产生较大的负面社会舆论，并妨碍项目的顺利进行，风险影响程度较为严重。

## 10.4　风险防范和化解措施

施工环境污染风险防范：粉尘与固废方面，按上海市扬尘污染防治管理办法组织施工，采取设置围挡和定期洒水等抑尘措施；施工现场生活垃圾由专人负责清理集中、由环卫部门定时清运；工程竣工后施工单位应在规定期限内将剩余建筑垃圾及工程渣土处理干净。噪声方面，各类动力设施合理布局并采取综合降噪措施，严格执行建筑施工场界环境噪声排放标准，昼间限值 ≤70 dB(A) / 70 dB(A)、夜间限值 ≤55 dB(A)；施工时间按相关规定执行，工地周围设立维护屏障，在高噪声设备附近加设可移动隔声屏。水污染方面，严防施工污水直接进入市政污水管线或流出施工区域；加强现场存放油品和化学品的管理，库房进行防渗漏处理。

交通出行及安全风险防范：施工阶段安排专人负责管理施工车辆进出，尽可能避免在道路易拥堵的高峰时段安排施工车辆进出场地；加强施工车辆司机的安全意识；合理规划建材及废弃物堆放范围，不可避免占道时使用围挡隔离并做好安全提示。

工程管理及施工安全风险防范：选择管理水平良好的施工单位，对其人员、设备资源配置、财务状况、工作业绩、风险承受能力、技术管控能力及类似工程施工经验进行综合考察，禁止层层转包；对民工工资支付情况全面排查，建立监控预警及稳定风险评估机制，由红、黄、绿分别警示，处理预案与当地街道及区政府联动。对施工方提出建立民工临时档案、动态管理、工资现场核实发放、畅通投诉渠道、制定风险预控措施等要求；节假日期间实行值班制度。对民工上岗前进行安全常识教育及安全技能培训，敦促施工单位为民工购买工程意外伤害险，杜绝「以包代管」。

## 10.5　项目风险等级评判

按重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法，重大项目社会稳定风险等级分为三级：高风险（大部分群众对项目有意见、反应特别强烈，可能引发大规模群体性事件）；中风险（部分群众对项目有意见、反应强烈，可能引发矛盾冲突）；低风险（多数群众理解支持但少部分人有意见，通过有效工作可防范和化解矛盾）。

根据上述单因素风险分析，项目建设可能产生的社会风险主要为施工过程中的环境污染、交通影响以及工程管理及施工安全风险。通过落实防范化解措施，各项风险因素发生的可能性及影响程度都将减小，措施的落实可降低风险概率与影响程度。本项目能够取得多数群众支持，确定本项目的措施后风险等级为低风险。

判定条件为：{措施后单因素风险是否均可控} => 低风险；存在不可控因素 => 中/高风险；该判定所需的量化前提未全部满足，本稿按「待审」处理。

## 10.6　风险分析结论

本项目不会引发较大社会稳定风险问题，拟建项目合法、合理、可控、可行，项目风险等级评判为低风险。

建议在项目开工前做好相关行政许可，确保证照齐全后开工；在下阶段设计过程中做好环保方案优化工作；项目建设过程中积极做好对周边居民的宣传沟通工作，制定合理的施工组织方案，采取适当措施尽可能缩短工期、减少施工对周边群体的影响。

论证完整性提示：本章低风险判定建立在定性分析之上，未给出单因素风险权重与综合风险指数的计算过程，亦未给出风险调查样本量。对可研阶段而言定性评估可以接受，但建议补充单因素权重与评分表，使「低风险」结论具备可复算的支撑。该提示如实保留。

# 第十一章　项目管理及实施进度

## 11.1　项目组织管理框架

为保证本项目建设工作有效、有序开展，建设单位成立建设领导小组，建立「建设领导小组」「基建处」和项目管理小组相结合的三级管理方式。

建设领导小组代表学校领导整个学校的基础设施建设，负责决定项目建设中的重大方针政策问题，并对学校内所有建设项目进行统一管理、协调、指导和监督。

基建处负责部署和统筹指导项目建设工作，制定有关管理办法，检查和监督建设进展情况，组织协调与学校其他有关重点建设项目的衔接和配合，组织项目管理人员的培训和交流；具体包括项目规划、可行性论证、申报、评估、立项、实施、检查、监督、验收、评价、项目文件管理及其他具体工作。

项目管理小组是针对单个项目的管理班子，负责整个项目的具体实施，包括设计联络、市政配套落实、材料设备采购、预算投资控制、施工现场进度协调，并对工程监理单位及全过程造价咨询单位进行协调和管理。

学校相关处室作为项目实施过程管理部门的一部分，将本项目建设工作列入本部门重要工作日程，积极参与、主动协调，为项目建设的顺利实施提供保证和便利条件。

本稿补充说明：本章描述的为建设期组织架构。按现行可行性研究报告编写口径，尚需补充运营期的组织与管理方案（运营模式选择、运营组织方案、安全保障方案、绩效管理方案），本项目原报告未单列该章，相关线索仅见于 11.3 节。该缺口已登记，建议在按现行大纲报审时单独成章。

## 11.2　项目实施过程管理

施工图设计阶段：学校招标领导小组委托中介机构组织公开招标，根据投标设计单位的资质、业绩、服务和报价等因素确定设计单位；设计单位相关专业依据建筑方案和建设投资组织设计，学校基建处组织相关专家对设计方案进行评审后确定设计文件。

项目报建阶段：基建处将确定后的设计文件分别报送规划、消防、环保、建设等部门审批，获得建设项目规划许可证、施工许可证；学校招标领导小组委托中介机构通过公开招标方式确定施工的承建单位和监理单位，依法接受地方政府相关部门的监督。

项目实施阶段：严格执行建设工程施工合同与建设工程监理合同；基建处负责协调各方责任主体的关系，督促各方各司其责，妥善处理质量、进度和投资的关系；承建单位对建设质量、安全文明施工负责，自觉接受上海市建设工程质量和安全监督站的管理和监督；监理单位负责质量控制、进度控制、投资控制；基建处负责建设过程中的投资管理，审计处负责项目实施过程中的跟踪审计，财务处负责建设过程中的财务管理；对于重要材料和设备，由基建处组织、审计处与财务处参与，委托中介机构公开招标确定。

项目结算阶段：基建处负责初步审核承建单位编制的项目决算文件后送审计处，由审计处委托中介机构审核项目决算文件；项目决算确定后，由审计处委托中介机构编制建设项目竣工财务决算并报主管部门批准。（竣工财务决算批准文号：待补充——原文述及报发展规划司批准，未给出文号。）

## 11.3　项目运营期管理

项目建设完成后，将由学校后勤部门实施物业管理、绿化保洁、电气、给排水等系统的运行等后勤保障服务。项目的运行费用主要包括水费、电费、弱电系统运行费、管理人员工资等，所有运行费用在上海财经大学后勤保障经费中统一支列，运行费用有保障。

## 11.4　实施进度

根据上海市建设工程施工工期定额，本项目建设工期约为 24 月。按现行建设程序，即项目立项—前期准备（设计、勘察、招标、手续办理）—工程施工—竣工验收—交付使用的建设周期，本项目预计于 2020年7月初 开工建设，2022年06月底 竣工。本项目在实施过程中各工作环节有些可同时开展和交叉进行，需要将项目实施的各阶段工作环节进行统一规划，具体进度安排计划如下表。

表11-1 项目进度计划表

| 工作内容 | 进度 |
| --- | --- |
| 方案设计与可研编制 | 2019年4月-2019年10月 |
| 初步设计及概算 | 2019年11月-2020年2月 |
| 施工图设计 | 2020年3月-2020年5月 |
| 施工招标 | 2020年6月 |
| 开工建设 | 2020年7月-2022年5月 |
| 竣工验收 | 2022年6月 |

前置条件未闭合事项提示（不影响可研成立，但须如实交代并进风险章）：

（1）原有第五教学楼拆除手续：原报告载明「拆除手续正同步进行办理中」，附件清单亦标注为待补充。（原有第五教学楼拆除手续：待补充——原文：拆除手续正同步进行办理中；附件清单亦标注（待补充）。）

（2）国拨资金批复文件：资金筹措方案列出申请国拨资金，但附件未含上级批复文件。（国拨资金批复文件：待补充——资金筹措方案列出申请国拨资金 6000 万元，但附件未含上级批复文件。）

（3）施工图审查/报建时点：该时点决定引用标准版本的适用性（详见依据复核）。

⚠️ 依据复核（B-10）：报告 6.5 强电设计依据引用《绿色建筑评价标准》GB-T50378-2014。住建部公告 2019 年第 61 号：GB/T50378-2019 自 2019 年 8 月 1 日起实施，GB/T50378-2014 同时废止。本报告编制日期为 2019 年 8 月——标准切换与本报告编制落在同一个月，是否应按 2019 版执行，取决于实际报审/审图时点，无法由文本单方判定。

- 若 报审时点在 2019-08-01 之后 ⇒ 应引用 GB/T50378-2019，报告引用版本已废止

- 若 报审/设计工作在 2019-08-01 之前完成 ⇒ 引用 2014 版可成立

- 须核对：确认本项目的施工图审查/报建时点

# 第十二章　项目招投标方案

## 12.1　编制依据

本章依据招标投标法、必须招标的工程项目规定、工程项目招标范围和规模标准规定、评标委员会和评标方法暂行规定、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定等。

按必须招标的工程项目规定，全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括：使用预算资金达到规定金额以上并且该资金占投资额达到规定比例以上的项目；以及使用国有企业事业单位资金并占控股或者主导地位的项目。

上述规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购达到下列标准之一的必须招标：施工单项合同估算价在规定金额以上；重要设备、材料等货物的采购单项合同估算价在规定金额以上；勘察、设计、监理等服务的采购单项合同估算价在规定金额以上。

## 12.2　招标范围

本项目建设资金来源包含财政拨款，依据上述标准，本项目除勘察工程外，其他将实施招投标，招标范围包括设计、施工、监理等。各分项的估算金额与门槛判定的逐项核验结论如下。

✅ 依据复核（B-13）：表12-1「项目招标基本情况」：勘察 39 万元不采用招标方式；设计 336 万元、建安工程 10135 万元、监理 239 万元均为全部招标/委托招标/公开招标。按发改委令第16号第五条逐项比对：勘察 39 万元 < 门槛 100 万元 ⇒ 未达门槛；设计 336 万元 ≥ 门槛 100 万元 ⇒ 必须招标；监理 239 万元 ≥ 门槛 100 万元 ⇒ 必须招标；建安工程 10135 万元 ≥ 门槛 400 万元 ⇒ 必须招标。招标范围的取舍与门槛值一致（勘察低于 100 万元门槛而不招标，其余三项均达门槛必须招标）。另注：表12-1 的建安工程 10135 万元与表13-1 的建安工程费用 11188 万元不一致（本包已登记为数字冲突），但两者均远超 400 万元门槛，不影响招标范围判定。

表12-1 项目招标基本情况

| 项目 | 招标范围与方式 | 招标估算金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 勘察 | 不采用招标方式 | 39 |
| 设计 | 全部招标 / 委托招标 / 公开招标 | 336 |
| 监理 | 全部招标 / 委托招标 / 公开招标 | 239 |
| 建安工程 | 全部招标 / 委托招标 / 公开招标 | 10135 |

逐项核验结论：勘察的招标估算金额低于勘察设计监理服务的门槛，故不采用招标方式；设计、监理的招标估算金额均达到服务类门槛，建安工程估算金额达到施工类门槛，均必须招标。招标范围的取舍与门槛值一致，本项合规。

口径提示：本章表内「建安工程」招标估算金额与第十三章投资估算表的建安工程费用不一致（差额约千万元级）。两者均远超施工类门槛，故不影响招标范围判定；但两个数字并存本身就是待审事项，须核实后统一，避免在评审中形成口径矛盾。

## 12.3　招标组织形式与招标方式

招标组织形式：本项目采用委托招标，由业主委托具有相应资质、经验丰富且信誉良好的招标代理机构负责招投标工作。项目招标遵循公平、公正、公开、诚信的原则确定中标单位。

招标方式：依据相关规定与招标投标法，本项目设计、监理、施工等应采用公开招标形式。正式的招投标程序为：发布招标公告—投标邀请—招标文件—现场踏勘—标前答疑会—正式开标—综合评标—确定中标单位。

# 第十三章　投资估算及资金筹措

## 13.1　估算依据

投资估算依据包括：建设工程概预算定额及造价资料；类似工程造价指标；以及设计单位提供的设计指标和工程概况。

依据可得性提示：原报告将「类似工程造价指标」列为估算依据，但未给出该指标的来源、年份与数值。作为佐证性依据，它只能用于说明单方造价的合理性区间，不能作为本项目取值的直接来源。该事项已登记为待补充。

## 13.2　估算说明

（1）费用范围：本估算包括在正常的设计、施工周期内为完成该项目所需投入的建设费用，包括建筑安装工程费、工程建设其他费用、预备费、原建筑拆除费用等。

（2）不含项清单（这一项是评审必查点，须明确）：本估算不包括办公家具、电器等费用；根据上海市现行政策，本项目按照 40% 装配率、绿色建筑二星 考虑，若未来因政策要求提高标准，则需要另外增加相应费用；本项目位于成熟校区内，可能涉及的用水、用电增容等大市政配套费在校区内统筹考虑，本项目内未含；可能涉及的地下障碍物清除费，本项目内未含。

（3）费用构成说明：建筑安装工程费用包括单体工程、室外总体工程等；工程建设其他费用包括建设单位管理费、前期工程咨询费、勘察费、设计费、招标代理费、清单及标底编制费、财务监理费、施工监理费、施工图审图费、竣工图编制费、场地准备及临时设施费、市政配套费、人防易地建设费等。

（4）预备费：预备费包括基本预备费和涨价预备费，本项目基本预备费按前两项之和的 5% 计算，未设置建设期涨价预备费。按 R-基本预备费（基本预备费）重算得 617.95，报告原文写 618，差 0.05（0.01%）。该差异按「待审」处理，本稿不改数。

## 13.3　投资估算

经测算，项目总投资 13032 万元，其中：建安工程费用 11188 万元，工程建设其他费用 1171 万元，预备费 618 万元，原建筑拆除费用 55 万元。投资估算明细如下表。

表13-1 项目投资估算表

| 工程和费用名称 | 估算金额（万元）／单位造价 |
| --- | --- |
| 建筑安装工程费用 | 11188 |
| 单体工程 | 10828 |
| 土建工程 | 7793 |
| 桩基工程 | 458 |
| 基坑围护工程 | 250 |
| 地下建筑结构工程 | 175 |
| 地上建筑结构工程 | 3240 |
| 装配式结构增加费 | 810 |
| 室内装饰工程 | 1832 |
| 外立面及屋面装饰工程 | 1028 |
| 安装工程 | 3034 |
| 给排水工程 | 220 |
| 消防工程 | 293 |
| 通风、空调工程 | 1008 |
| 强电工程 | 733 |
| 弱电工程 | 641 |
| 电梯工程 | 140 |
| 室外总体工程 | 49 |
| 道路、广场、硬地、铺装 | 19 |
| 绿化、景观 | 3 |
| 室外安装工程 | 12 |
| 标识工程 | 18 |
| 抗震支架 | 92 |
| 绿色二星增量费用 | 220 |
| 工程建设其他费 | 1171 |
| 基本预备费 | 618 |
| 拆除费 | 55 |
| 总计 | 13032 |
| 单位造价（总投资口径） | 7114 元/㎡ |
| 单位造价（建安口径） | 6107 元/㎡ |

工程建设其他费的明细科目与金额如下表。

表13-1 附表 工程建设其他费明细

| 工程建设其他费 明细科目 | 估算金额（万元） |
| --- | --- |
| 立面门窗、玻璃幕墙 | 463 |
| 立面装饰幕墙 | 475 |
| 上人屋面 | 42 |
| 设备屋面（涂料） | 6 |
| 架空板底 | 33 |
| 新老建筑立面接口处理费 | 10 |
| 建设单位管理费 | 170 |
| 前期工程咨询费 | 38 |
| 勘察费 | 39 |
| 设计费 | 336 |
| 招标代理费 | 49 |
| 清单及标底编制费 | 36 |
| 施工监理费（含财务监理费） | 239 |
| 施工图审图费 | 22 |
| 竣工图编制费 | 27 |
| 场地准备及临时设施费 | 56 |
| 低压电缆 | 50 |
| 人防易地建设费 | 108 |

投资构成的闭合核验：本章对投资估算表的每一层级做了「分项之和 vs 合计」的确定性复核，共发现多处差异，现逐条列出。判定结论：不闭合。前提 {"存在差异的规则数": 8, "差额合计(万元)": 18.25}；建筑高度控制: 49 vs 60；年总耗电量: 72.2 vs 72；基本预备费: 617.95 vs 618；建筑安装工程费用: 11189 vs 11188；单体工程: 10827 vs 10828；安装工程: 3035 vs 3034；室外总体工程: 52 vs 49；工程建设其他费: 1170 vs 1171

派生差异逐条：

（1）建筑安装工程费用：按 R-建安工程费用（建筑安装工程费用）重算得 11189，报告原文写 11188，差 1（0.01%）。该差异按「待审」处理，本稿不改数。

（2）单体工程：按 R-单体工程（单体工程）重算得 10827，报告原文写 10828，差 1（0.01%）。该差异按「待审」处理，本稿不改数。

（3）土建工程：按 R-土建工程（土建工程）复算为 7793，与报告声明一致（闭合）。

（4）安装工程：按 R-安装工程（安装工程）重算得 3035，报告原文写 3034，差 1（0.03%）。该差异按「待审」处理，本稿不改数。

（5）室外总体工程：按 R-室外总体工程（室外总体工程）重算得 52，报告原文写 49，差 3（6.12%）。该差异按「待审」处理，本稿不改数。

（6）工程建设其他费：按 R-工程建设其他费（工程建设其他费）重算得 1170，报告原文写 1171，差 1（0.09%）。该差异按「待审」处理，本稿不改数。

（7）基本预备费：按 R-基本预备费（基本预备费）重算得 617.95，报告原文写 618，差 0.05（0.01%）。该差异按「待审」处理，本稿不改数。

（8）单位造价：R-单位造价（单位造价（总投资口径））因依赖存在未裁决冲突而无法计算（本项目建筑面积=18219/18319），本稿不给单一值。

本稿的处理：以上差异全部按「待审」呈现，不改任何数字。其中室外总体工程的差异最大（分项之和与表列合计相差 6.12%），其余为各层级 ±1 万元的舍入差。舍入差虽小，但「分项之和对不上合计」属可机检项，不应带进报审稿；建议按统一舍入口径（如统一先累加后一次性四舍五入）重排全表。

## 13.4　资金筹措

本项目总投资 13032 万元，其中：申请国拨资金 6000 万元（占总投资 46.04%），学校自筹资金 7032 万元（实施周期 3 年，年均资金需求量约 约2300 万元 / 2300 万元）。资金构成可核：按 R-资金筹措构成（总投资（筹措口径））复算为 13032，与报告声明一致（闭合）。；国拨资金占比可核：按 R-国拨资金占比（国拨资金占比）复算为 46.04，与报告声明一致（闭合）。。

学校财务状况：截至 2018 年末，学校资产总额 373711.34 万元，负债总额 9452.14 万元，净资产总额 364259.20 万元，资产负债率 2.53%，财务状况总体稳健。2018 年学校总收入 168206.52 万元，总支出 156278.08 万元，总收入较「十二五」末期增长 17.25%。资产负债率可复核：按 R-资产负债率（资产负债率）复算为 2.53，与报告声明一致（闭合）。。

项目资金筹措方案：项目建设资金由国拨资金和学校自筹解决，分年度资金需求与筹措安排如下表。

表13-5 项目建设资金年度需求表

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 总投资 | 13032 万元 |
| 国拨资金 | 6000 万元 |
| 国拨资金占比 | 46.04 % |
| 学校自筹资金 | 7032 万元 |
| 上海财经大学·资产总额 | 373711.34 万元 |
| 上海财经大学·负债总额 | 9452.14 万元 |
| 上海财经大学·净资产总额 | 364259.20 万元 |
| 上海财经大学·资产负债率 | 2.53 % |
| 上海财经大学·总收入 | 168206.52 万元 |
| 上海财经大学·总支出 | 156278.08 万元 |

根据学校的财务现状和发展趋势，「十三五」期间学校财力将持续增强，财务状况持续稳健，有足够能力保障本项目的建设资金供给。

依据复核（资金筹措）：本项目自筹部分已有明确的资金来源渠道与年度安排，不属于「只写学校自行筹措解决」的笼统表述，这一点优于同类报告的常见写法。但国拨资金批复文件未见，属前置条件未闭合事项，已登记。（国拨资金批复文件：待补充——资金筹措方案列出申请国拨资金 6000 万元，但附件未含上级批复文件。）

边界提示：第十三章 13.4 节在复述总建筑面积时使用了与其余各章不同的数值，该差异已登记为待审事项，并在第一章已并列呈现。

⚠ 待审：本项目 · 总建筑面积 在报告不同章节取值不一致，现并列呈现为 18219 / 18319。本稿不判断哪一个正确，也不取其一；须由建设单位与编制单位核实后统一口径。

# 第十四章　社会效益

## 14.1　为学校建设成具有鲜明财经特色的高水平研究型大学做好基建保障

上海财经大学作为一所以社会科学为主要特色的财经类院校，目前已建成「学士—硕士—博士」完整的人才培养体系。学校为实现「亚洲一流、国际有影响、具有鲜明财经特色的多科性研究型大学」的发展目标，逐步加大科研人才培养力度和科研积淀，而这一目标的创建也需要校园基建做好支撑。

本项目将对中山北一路校区原有第五教学楼进行拆除后新建大数据研究中心，为管理科学与量化信息研究中心、理论计算机研究中心、应用统计研究中心、数据科研与统计研究院等科研单位提供优质的科研条件，为学校培养更多符合国家需要的科研创新型人才提供良好条件，为学校相关学科的科研提供完备的基础保障和充足的发展空间。

## 14.2　有利于提升学科科研水平，促进相关学科的快速发展

随着学校大数据相关学科的发展，学科科研平台的规模不断增大，提供基础设施完备的研究空间是进行科研、学术讨论交流的基础。本项目新建大数据研究中心，将基于各个科研单位的需求设置相应的科研用房及交流讨论等公共服务配套用房等。

本项目的建成将为各科研单位的研究人员及国内外来访学者提供现代化的、先进的、便利的学术研究及交流空间，优化学科科研环境，有利于提升相关学科的科研水平，获得更多大数据领域的科研成果，有利于相关成果更好地应用到我国社会经济发展中。

## 14.3　有利于优化校园环境，提升学校形象

科研设施条件不仅影响师生的研究效率，还关乎学校声誉及形象塑造。本项目将拆除年代久远、教学设施陈旧、环境布局落后的原教学楼，以打造中山北一路校区新地标为目标，建设大数据研究中心大楼。

本项目由一座主楼组成，在总体设计上注重与校园空间的结合，与西面的景观绿地遥相呼应，为相关学科人员的科研营造一个自然、幽静和开放有机综合的空间，同时优化学校对外交流的空间形象。项目的建设有利于优化校区整体环境，提升学校的形象和地位。

综上所述，本项目建成后的社会效益显著。

论证完整性提示：本章社会效益为定性表述，未给出可核的量化指标（如新增科研用房面积对应的科研产出预期、师生人均科研面积改善幅度等）。按现行可行性研究报告编写口径，「项目影响效果分析」还需包含经济影响分析、资源和能源利用效果分析、碳达峰碳中和分析等内容项，本项目原报告未单列该章。该缺口已登记，建议按现行大纲补齐。

# 第十五章　结论与建议

本章为纯复述章——不出现任何全篇别处没有的新数值，只逐维度复述前文结论并交代未闭合事项。

## 15.1　主要技术经济指标复述

按可研报告体例，本章先复述全篇关键指标（以下均为前文数据的复述，非新增事实，其取值出处见对应章节；凡存在待审事项的，按前文并列口径复述）：

项目总投资 13032 万元，其中建安工程费用 11188 万元、工程建设其他费用 1171 万元、预备费 618 万元、原建筑拆除费用 55 万元；资金来源为国拨资金 6000 万元 与学校自筹 7032 万元。

新建总建筑面积 18319 ㎡ / 18219 ㎡（其中地上 18000 ㎡、地下 319 ㎡），拆除原第五教学楼 2758 ㎡；建筑层数 12 层，设计使用年限 50 年，抗震设防烈度 7 度；建设工期 24 月，2020年7月初 开工、2022年06月底 竣工。

按人均建筑面积指标法测算的地上总建筑面积需求为 18040 ㎡，与设计地上建筑面积 18000 ㎡ 存在 40 ㎡ 的差额，该差额及处置建议详见第五章 5.7 节。

## 15.2　主要结论

（1）建设必要性充分。项目的建设是提升我国新兴领域科研水平、加速向创新型经济转型发展的需要；是推进上海大数据研究与发展、加快建设数字中国的需要；是改善中山北一路校区设施条件、建立良好科研环境的需要；是响应「双一流」高校建设、实现高水平研究型大学战略目标的需要。（其中第一、二两个维度的推理许可存在缺环，详见第三章 3.2 节提示。）

（2）建设条件具备。项目位于成熟校区内，选址地质条件良好，各项市政配套齐全，供水、排水、供电等市政配套设施有保证；施工场地平整、开阔，四周道路通畅。（要素接入条件与区域供给能力须分开落实，详见第四章。）

（3）建设内容与规模明确。本项目拆除原有第五教学楼，重新建设科研用房及部分公共服务配套用房；建设内容为四个科研单位的科研用房及配套用房。按人均建筑面积指标法测算的地上总建筑面积需求与设计地上建筑面积比对结果，以及相应的待审事项，详见第五章 5.7 节。

（4）技术方案可行，但存在需先行裁决的前提。各专业均给出了采用的方案、所依据的规范与关键取值。其中建筑高度、耐火等级、抗震设计分组、喷淋设计参数、高位消防水箱容积等事项存在并列取值，须裁决后统一，详见第六章。

（5）项目资金来源有保障。项目建设资金由国拨资金及学校自筹解决，学校近三年收入持续增长、资产负债率处于较低水平，具备相应的资金筹措能力。国拨资金批复文件尚待取得。

（6）项目风险等级为低风险。经风险识别与措施后复评，本项目社会稳定风险等级为低风险，不会引发较大社会稳定风险问题。

（7）项目建成后社会效益显著。项目将为学校建设成为一流的研究型大学做好基建保障，有利于提升学科科研水平、优化校园环境、提升学校形象。

## 15.3　问题与建议

（1）先行裁决并统一待审事项。本报告登记了若干处同一指标在不同章节取值不一致的事项，以及若干处派生值与声明值不一致的事项。其中总建筑面积的冲突会连锁阻塞冷热负荷、单位面积能耗、单位造价等多个派生量的计算。建议在初步设计前完成口径统一。

（2）按现行有效版本核对全部引用标准。包括但不限于：规划面积指标类建设标准的名称与版本；防火设计规范的版本与废止情况；节能设计标准、照明设计标准的版本；无障碍设计规范的编号；结构类标准的名称写法等。此类问题属可机检项，也是报审退回的高频原因。

（3）补齐前置条件。包括原有建筑拆除手续、国拨资金批复文件、实验室通风专项设计条件（换气次数、通风柜台数、排风量）、负荷估算的面积基数口径、变压器容量匹配口径等。

（4）按现行大纲补齐章节内容项。本项目原报告编制时点早于现行通用大纲，按现行口径报审时须补齐：项目运营方案（含绩效管理方案）、项目影响效果分析（含经济影响、资源和能源利用效果、碳达峰碳中和）、项目投融资与财务方案中的财务分析（盈利能力、融资方案比选、债务清偿能力、财务可持续性）等。

（5）投资估算表重排。按统一舍入口径重算各层级分项与合计，消除 ±1 万元的舍入差，并对差异较大的室外总体工程逐项核对。

综上，在落实上述建议的前提下，本项目建设必要性充分、建设条件具备、建设内容明确、资金来源有保障、社会效益显著，建议有关部门按程序批复本报告。

# 第十六章　附件

本项目报告附件清单如下（含状态标注，待补充件显式列出）：

附件 1　中共上海财经大学党委常委会议纪要（上财委会〔2019〕5 号）——已具备

附件 2　项目资金筹措方案说明——已具备

附件 3　上海财经大学虹口校区规划总平面图——已具备

附件 4　项目设计方案图纸——另附

附件 5　上海财经大学中山北一路校区原有第五教学楼拆除手续——待补充（原有第五教学楼拆除手续：待补充——原文：拆除手续正同步进行办理中；附件清单亦标注（待补充）。）

附件 6　国拨资金批复文件——待补充（国拨资金批复文件：待补充——资金筹措方案列出申请国拨资金 6000 万元，但附件未含上级批复文件。）

缺件是评审退回补正的常见原因。主动标注缺件反而优于含糊处理；本条已按「待补充」显式呈现，未列为已具备。

# 附录一　本稿的产生方式与数据来源

（一）本稿是什么。本稿是以本项目可行性研究报告处理而成的结构化知识资产为数据源，沿章节骨架装配生成的报告还原稿。它不同于直接重写原文档：本稿的每一个数值都来自事实图谱节点，派生量由规则算出，技术判定的依据引用到外部规范条款，冲突与缺口显式呈现。

（二）分层装配。

① 注入层（每章恒定）：写作纪律、项目元信息、法定大纲覆盖核销表、逐章索引、冲突清单、缺口清单、依据判定要点、术语与量纲口径。

② 按节层：16 个章节工作包，每包含本章 `must_cover`（法定内容项）、事实节点（含 `kind`/`caliber`/`status`/`instruction`）、论断（Toulmin 六元组）、本章冲突与缺口、返回契约。

③ 工具层：章节骨架（段落功能顺序、表格列结构、论证句式槽位）、节点查询、规则推导解释、证据检索、跨章引用位置查询。

（三）数值的单一事实源。正文中的数值共来自 1665 个量级的节点集合（本项目图谱共收录事实节点 343 个唯一节点、358 次陈述），不存在手打数字。派生量的计算均给出算式与复核结论；计算受阻于未裁决冲突或缺口径的，本稿留白而不给单一值。

（四）冲突与缺口的呈现纪律。

冲突：同一 (主体, 属性) 在不同章节取值不一致的，一律以「⚠ 待审」并列呈现，不裁决、不取其一、不改数。本稿共并列呈现 15 条待审事项。

缺口：原文未给出的口径，正文以「待补充」「待 X 确认后生成」类定性措辞留白，不估算、不套用同类项目、不写「暂按经验值」。本稿共登记 15 条缺口。

派生差异：由规则重算得到的值与原文声明值不一致的，两值并列并给出差额与占比，同样按「待审」处理。

（五）依据层。本稿引用的规范与政策条款来自 20 份外部检索文件（含来源 URL、sha256 与检索状态），共建成 22 条条款节点、17 条取值域约束（其中 7 条为强制性条文）、15 条报告—依据绑定。复核结论分为四态：合规 / 不合规 / 待审 / 待核查。其中「待核查」表示依据原文未取到，因此不下判定——本稿不以沾边内容替代缺失依据。

（六）本稿的边界。本稿不判断造价高低、人数是否合理，也不对任何数值的准确性负责（数值由建设单位、设计单位与造价单位提供）。本稿保证的是：法定内容不遗漏、事实在全文传播中不矛盾、每条论断可追溯到证据、变更影响可见、冲突与缺口显式待审。

（七）配套材料。与本稿配套的还有：语料包（30 文件契约，入口 `manifest.yaml`）、16 个可复用资产域、依据层与合规复核、冲突待审清单、缺口清单、以及可观测的复现脚本。这些材料可供报审前的内部复核与后续阶段的持续维护使用。

# 附录二　待审事项与缺口汇总

本附录汇总本稿全部待审事项与缺口事项，供报审前逐条核销。待审事项的处置原则是「并列呈现、不裁决」；缺口事项的处置原则是「显式留白、不估算」。

## 附录 2.1　待审事项汇总

附表A-1 待审事项汇总

| # | 类型 | 主体 · 属性 | 并列取值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | numeric | 本项目 · 总建筑面积 | 18219 / 18319 | 同 (主体, 属性) 在不同章节取值不一致，按「待审」呈现，未擅自裁决 |
| 2 | numeric | 办公用水（288 人） · 用水定额 | 35 / 50 | 同 (主体, 属性) 在不同章节取值不一致，按「待审」呈现，未擅自裁决 |
| 3 | derivation | 建筑高度控制 · 派生值 vs 原文值 | 原文 60.0 / 重算 49.0 | 按规则 R-建筑高度校核 重算得 49.0，原文写 60.0（差 11.0，18.33%）；按铁律不擅自改数 |
| 4 | derivation | 年总耗电量 · 派生值 vs 原文值 | 原文 72.0 / 重算 72.2 | 按规则 R-年用电量 重算得 72.2，原文写 72.0（差 0.2，0.28%）；按铁律不擅自改数 |
| 5 | derivation | 基本预备费 · 派生值 vs 原文值 | 原文 618.0 / 重算 617.95 | 按规则 R-基本预备费 重算得 617.95，原文写 618.0（差 0.05，0.01%）；按铁律不擅自改数 |
| 6 | derivation | 建筑安装工程费用 · 派生值 vs 原文值 | 原文 11188.0 / 重算 11189.0 | 按规则 R-建安工程费用 重算得 11189.0，原文写 11188.0（差 1.0，0.01%）；按铁律不擅自改数 |
| 7 | derivation | 单体工程 · 派生值 vs 原文值 | 原文 10828.0 / 重算 10827.0 | 按规则 R-单体工程 重算得 10827.0，原文写 10828.0（差 1.0，0.01%）；按铁律不擅自改数 |
| 8 | derivation | 安装工程 · 派生值 vs 原文值 | 原文 3034.0 / 重算 3035.0 | 按规则 R-安装工程 重算得 3035.0，原文写 3034.0（差 1.0，0.03%）；按铁律不擅自改数 |
| 9 | derivation | 室外总体工程 · 派生值 vs 原文值 | 原文 49.0 / 重算 52.0 | 按规则 R-室外总体工程 重算得 52.0，原文写 49.0（差 3.0，6.12%）；按铁律不擅自改数 |
| 10 | derivation | 工程建设其他费 · 派生值 vs 原文值 | 原文 1171.0 / 重算 1170.0 | 按规则 R-工程建设其他费 重算得 1170.0，原文写 1171.0（差 1.0，0.09%）；按铁律不擅自改数 |
| 11 | spec_version | 无障碍设计规范 · 引用版本 | GB50673-2002 / GB50763-2012 / JGJ50-2001 | 同一规范在本报告内出现 3 种版本：GB50763-2012、GB50673-2002、JGJ50-2001；属软约束版 |
| 12 | spec_version | 公共建筑节能设计标准 · 引用版本 | DGJ08-107-2012 / DGJ08-107-2015 / GB50189-2005 | 同一规范在本报告内出现 3 种版本：GB50189-2005、DGJ08-107-2012、DGJ08-107-2015 |
| 13 | spec_version | 建筑照明设计标准 · 引用版本 | GB50034-2004 / GB50034-2013 | 同一规范在本报告内出现 2 种版本：GB50034-2004、GB50034-2013；属软约束版本冲突，按「待审」呈现 |
| 14 | spec_version | 采暖通风与空气调节设计规范 · 引用版本 | GB50019-2003 / GB50736-2012 | 同一规范在本报告内出现 2 种版本：GB50019-2003、GB50736-2012；属软约束版本冲突，按「待审」呈现 |
| 15 | spec_naming | 建标191-2018 · 规范名称写法 | 《普通高等学校建筑规划面积指标》（建标191-2018） / 《普通高等学校建筑面积指标》（建标191-2018） | 同一编号两种名称写法：1.2 节写「建筑规划面积指标」（旧文件名称），5.6 节写「建筑面积指标」；名称是否准确须按现行 |
| 16 | derivation | R-建筑高度校核 · 重算值 vs 声明值 | 49.0 / 60.0 | 规则 R-建筑高度校核 重算 49.0 ≠ 声明 60.0（差 11.0）；按待审处理，本稿不改数 |
| 17 | derivation | R-室外总体工程 · 重算值 vs 声明值 | 52.0 / 49.0 | 规则 R-室外总体工程 重算 52.0 ≠ 声明 49.0（差 3.0）；按待审处理，本稿不改数 |
| 18 | numeric | 施工场界噪声 · 昼间限值 | 70 / ≤70 | 施工场界噪声·昼间限值 存在多个取值，按待审并列呈现 |
| 19 | numeric | 本项目 · 年均资金需求量 | 2300 / 约2300 | 本项目·年均资金需求量 存在多个取值，按待审并列呈现 |
| 20 | numeric | 直膨式新风机组 · 制冷量 | 28 / 45 | 直膨式新风机组·制冷量 存在多个取值，按待审并列呈现 |
| 21 | numeric | 直膨式新风机组 · 制热量 | 17.4 / 29.5 | 直膨式新风机组·制热量 存在多个取值，按待审并列呈现 |
| 22 | numeric | 直膨式新风机组 · 功率 | 0.52 / 0.774 | 直膨式新风机组·功率 存在多个取值，按待审并列呈现 |
| 23 | numeric | 变制冷剂流量多联室内机组 · 制冷量 | 11.2 / 14 / 8.0 | 变制冷剂流量多联室内机组·制冷量 存在多个取值，按待审并列呈现 |
| 24 | numeric | 变制冷剂流量多联室内机组 · 制热量 | 12.5 / 16 / 9.0 | 变制冷剂流量多联室内机组·制热量 存在多个取值，按待审并列呈现 |
| 25 | numeric | 变制冷剂流量多联室内机组 · 功率 | 255 / 410 | 变制冷剂流量多联室内机组·功率 存在多个取值，按待审并列呈现 |

关于「因未裁决冲突而阻塞的派生量」：上述待审事项中，总建筑面积的取值冲突会连锁影响多个派生量的计算——冷热负荷、单位面积综合能耗、单位建筑面积电耗、单位造价等均由建筑面积参与推导，在该冲突裁决前，这些派生量无法给出单一值。本稿对这类量一律留白，而不是任取一个建筑面积硬算，以免把一处笔误扩散成全篇的数值不可信。

这一连锁关系也说明：可研报告里的一处笔误，代价往往不是改一个字，而是让若干条派生链同时失效。这也是「数值单源存储 + 正文只写引用」这一写法纪律的真正价值所在。

## 附录 2.2　缺口事项汇总

附表A-2 缺口事项汇总

| 编号 | 类型 | 对象 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| G-001 | missing_fact | 总计算负荷 | 原文未给出该口径，保持显式未知；不估算、不套用同类项目。 |
| G-002 | blocked_by_conflict | 冷负荷 | 依赖项存在未裁决数值冲突，按铁律「不带着冲突往下走」，派生校核阻塞。 |
| G-003 | blocked_by_conflict | 热负荷 | 依赖项存在未裁决数值冲突，按铁律「不带着冲突往下走」，派生校核阻塞。 |
| G-004 | blocked_by_conflict | 单位面积综合能耗（当量值） | 依赖项存在未裁决数值冲突，按铁律「不带着冲突往下走」，派生校核阻塞。 |
| G-005 | blocked_by_conflict | 单位建筑面积电耗 | 依赖项存在未裁决数值冲突，按铁律「不带着冲突往下走」，派生校核阻塞。 |
| G-006 | blocked_by_conflict | 单位造价（总投资口径） | 依赖项存在未裁决数值冲突，按铁律「不带着冲突往下走」，派生校核阻塞。 |
| G-901 | explicit_unknown | 容积率、绿地率 | 原文：容积率、绿地率等指标全校统筹（表1-2 注），本项目无独立取值，保持未知。 |
| G-902 | explicit_unknown | 实验室通风专项取值 | 原文表6-8 通风换气次数仅覆盖卫生间/电梯机房/水泵房，未给出实验室换气次数、通风柜台数与排风量；属高校科研用房评审必问取值点，保持未知并 |
| G-903 | explicit_unknown | 原有第五教学楼拆除手续 | 原文：拆除手续正同步进行办理中；附件清单亦标注（待补充）。 |
| G-904 | explicit_unknown | 国拨资金批复文件 | 资金筹措方案列出申请国拨资金 6000 万元，但附件未含上级批复文件。 |
| G-905 | explicit_unknown | 变压器容量匹配口径 | 原文给出总计算负荷 952kW 与增容后 2×2000kVA，未给功率因数与需要系数，无法复算匹配性。 |
| G-906 | explicit_unknown | 负荷估算面积口径 | 原文只给 45W/㎡ 与 25W/㎡ 两个指标与总计算负荷 952kW，未给出所采用的面积基数。 |
| G-907 | explicit_unknown | 竣工财务决算批准文号 | 原文述及报发展规划司批准，未给出文号。 |
| G-911 | basis_missing | R-消防用水量合计 | 外部依据未取到，结论为「待核查」：不下判定、不用沾边文件顶上。须补取：补取 GB50084-2017 表5.0.1 原文（含民用建筑危险等级 |
| G-912 | basis_missing | R-应建规模 | 外部依据未取到，结论为「待核查」：不下判定、不用沾边文件顶上。须补取：补取建标191-2018 附录B（附表B）原文，确认研究生实验研究用房 |

其中优先级最高的三项是：① 实验室通风专项取值（换气次数、通风柜台数、排风量）——高校科研用房评审必问，缺此一项会让技术方案章退化为通用条款；② 负荷估算的面积基数口径——决定强电负荷估算能否被复核；③ 建标 191-2018 附录 B 的指标数值——决定研究生用房人均指标 8 ㎡/人 能否被核实。

# 附录三　外部依据与合规复核汇总

本附录汇总报告技术函数与外部规范/政策条款的绑定关系及复核结论。四类判定含义：合规（取值与依据一致）；不合规（取值与依据冲突，须改正）；待审（前提未裁决，给出分支结论）；待核查（依据原文未取到，不下判定）。

附表B-1 外部依据与合规复核汇总

| 绑定 | 判定 | 报告取值 | 依据条款 | 角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-01 | 待审 | R-建筑高度校核 | GB50016-2014 第5.1.1条；GB50016-2014 表5.1.1 | constrains |
| B-02 | 待审 | 耐火等级取值 | GB50016-2014 第5.1.3条 | constrains |
| B-03 | 待审 | 高位消防水箱有效容积 | GB50974-2014 第5.2.1条 | constrains |
| B-04 | 待核查 | R-消防用水量合计 | GB50084-2017 第5.0.1条 | constrains |
| B-05 | 合规 | 抗震设防类别取值 | GB50223-2008 第6.0.9条；GB50223-2008 第6.0.8条；GB50223-2008 第6.0.11条；GB5022 | constrains |
| B-06 | 待审 | R-抗震分组校核 | GB50011-2010 附录A（上海市） | constrains |
| B-07 | 合规 | R-应建规模 | 建标191-2018 附录D | warrants |
| B-08 | 待核查 | R-应建规模 | 建标191-2018 附录B | warrants |
| B-09 | 合规 | R-配套用房建筑面积 | 建标191-2018 附录E | warrants |
| B-10 | 待审 | 引用标准版本 | 住建部公告2019年第61号 | benchmark |
| B-11 | 不合规 | 引用标准版本 | 南建〔2015〕70号 | benchmark |
| B-12 | 不合规 | 引用标准名称 | 建标﹝2018﹞32号 | benchmark |
| B-13 | 合规 | 招标范围判定（表12-1） | 国家发展改革委令第16号 第五条；国家发展改革委令第16号 第二条 | benchmark |
| B-14 | 不合规 | 报告章节体系 | 发改投资规〔2023〕304号 | driver |
| B-15 | 合规 | 引用标准时效 | 住建部公告2019年第171号；国家发展改革委令第44号 | benchmark |

## 附录 3.1　三条不合规项

（1）引用已废止规范：设计总说明将《高层民用建筑设计防火规范》列为设计依据，而该规范已自新版防火设计规范施行之日起废止。

❌ 依据复核（B-11）：报告 6.1 设计总说明把《高层民用建筑设计防火规范》列为设计依据。住建部、质检总局 2014-08-27 发布 GB50016-2014（2015-05-01 施行），原《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 同时废止。本报告编制于 2019 年 8 月，距该规范废止已逾 4 年，属引用已废止规范。

- 须核对：删除该依据或替换为现行《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

（2）沿用已废止的建设标准名称：编制依据沿用《普通高等学校建筑规划面积指标》旧名称，而该名称对应的文件已被新名称文件替代。

❌ 依据复核（B-12）：报告 1.2 编制依据写作《普通高等学校建筑规划面积指标》（建标191-2018）。建标﹝2018﹞32号通知：正式名称为《普通高等学校建筑面积指标》，自 2018-09-01 施行，原《普通高等学校建筑规划面积指标》同时废止。报告编制于 2019 年 8 月，仍沿用已废止的旧文件名称；且同一报告 5.6 节又写作《普通高等学校建筑面积指标》，同一编号两种名称并存，其中一个是已废止名称。

- 须核对：统一按现名《普通高等学校建筑面积指标》引用

（3）章节体系与现行大纲的覆盖差异：按现行通用大纲法定十章 × 各章法定内容项逐项比对，本项目原报告缺少独立成章的运营方案，且投融资与财务方案章缺财务分析、影响效果分析章缺经济影响等内容项。

❌ 依据复核（B-14）：报告的章节体系为 16 章（2019 年编制）。按发改投资规〔2023〕304号《通用大纲》法定十章 × 各章法定内容项逐项比对：可对应 3 章、部分对应（有未覆盖内容项）6 章、未见对应章 1 章（项目运营方案）。部分对应的章及其未覆盖内容项：项目需求分析与产出方案（缺 项目产出方案）；项目选址与要素保障（缺 要素保障分析）；项目建设方案（缺 数字化方案、建设管理方案）；项目投融资与财务方案（缺 盈利能力分析、融资方案、债务清偿能力分析、财务可持续性分析）；项目影响效果分析（缺 经济影响分析）；项目风险管控方案（缺 风险应急预案）。报告编制时点早于 2023 版大纲，属版本代际差异；按现行口径编写时须以十章及其内容项为准。

- 若 项目需求分析与产出方案 ⇒ 缺 项目产出方案

- 若 项目选址与要素保障 ⇒ 缺 要素保障分析

- 若 项目建设方案 ⇒ 缺 数字化方案、建设管理方案

- 若 项目投融资与财务方案 ⇒ 缺 盈利能力分析、融资方案、债务清偿能力分析、财务可持续性分析

- 若 项目影响效果分析 ⇒ 缺 经济影响分析

- 若 项目风险管控方案 ⇒ 缺 风险应急预案

- 须核对：确认项目资金性质（政府投资/企业投资）与报审时点，据此确定适用通用大纲还是参考大纲

## 附录 3.2　五条待审项（须先行裁决）

建筑高度与高层类别、耐火等级、高位消防水箱有效容积三者同源——均由建筑高度争议引发；抗震设计分组与特征周期为独立的一组；绿色建筑评价标准的版本适用性取决于实际报审时点。详见第六章与相关依据复核框。

## 附录 3.3　两条待核查项（依据未取到，不下判定）

（1）自动喷水灭火系统的设计基本参数表：被检索页面剥离了表格数值，无法核对报告的中危Ⅰ级喷水强度与作用面积取值。

🔍 依据复核（B-04）：报告 6.4.4 给出「地上部分按中危Ⅰ级，设计喷水强度 6 L/(min·㎡)，作用面积 160㎡，系统设计最小用水量 21 L/s」；而表6-3「消防用水量表」对自动喷水灭火系统取 25 L/s。两者并存（本包已登记为数字冲突）。要判定 6/160/21 是否正确，需 GB50084-2017 表5.0.1 中「中危Ⅰ级」对应的喷水强度与作用面积数值——该表在被检索页面中被剥离，依据未取到，故不下判定。

- 须核对：补取 GB50084-2017 表5.0.1 原文（含民用建筑危险等级对应参数）；确认 21 L/s 与 25 L/s 两个数值的各自含义（设计最小用水量 vs 消防用水量表取值）

（2）建设标准附录 B 的研究生校舍建筑面积补助指标数值：未取到，无法核对报告的研究生用房人均指标。

🔍 依据复核（B-08）：报告 5.6 把「研究生、博士生、访问学者用房人均建筑面积指标应不超过 8㎡/人」与专职科研机构用房指标并列写在「参考《普通高等学校建筑面积指标》（建标191-2018）对专职科研机构用房的规划建筑面积指标的规定」之下。按建标191-2018 的体例，专职科研机构用房指标出自附录D；研究生用房指标应出自附录B（研究生校舍建筑面积补助指标）。报告未区分两个附录，且本次检索未取到附表B 的数值（只取到表16 研究生宿舍补助：硕士生 5.0㎡/生、博士生 10.0㎡/生）。故 8㎡/人 的出处与数值均无法核对，不下判定。

- 须核对：补取建标191-2018 附录B（附表B）原文，确认研究生实验研究用房补助指标数值；确认 8㎡/人 的出处是附录B 还是其他条款；并修正报告 5.6 的援引表述

这两条之所以不下判定，是为了避免用「沾边的内容」替代缺失依据——那是评审最难发现、也最致命的一类问题。正确做法是补取原文后再补结论。

## 附录 3.4　可复用的规范依赖模式

本次复核沉淀了六条可复用的检查模式，适用于同类项目：阈值穿越检查（当报告存在两个互不一致的量、而规范阈值恰落在两者之间时，结论必须是「待审」并给出分支，不得按任一取值下结论）；强制性条文优先；依据可得性分级（原文可取 / 二手转录 / 表格被剥离 / 检索失败）；多角色不塌缩（同一份文件在必要性章是驱动、在合规性小节是基准、在论断下是保证、在技术取值上是取值域约束）；引用写法核对；时效三查。