编号: 2019ZX054

上海财经大学中山北一路校区

大数据研究中心

可行性研究报告

（修订）

上海同济工程咨询有限公司

二〇一九年八月

| 上海财经大学中山北一路校区大数据研究中心 可行性研究报告（修订） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位： |  | 上海同济工程咨询有限公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  | 王玉萍 |  | 高级工程师、注册造价工程师 注册咨询工程师 |  |  |
| 项目审核人： |  | 程 愚 |  | 高级工程师 |  |  |
| 主要编制人： |  |  |  |  |  |  |
| 谭念莹 | 注册咨询工程师 |  |  | 李 燕 | 注册咨询工程师 |  |  |
| 陈 超 | 注册咨询工程师 |  |  | 周致芬 | 注册造价工程师 |  |  |
| 王 飞 | 注册造价工程师 |  |  | 郭咏婷 | 工程师 |  |  |
| 编制日期： |  |  | 二O一九年八月 |  |  |  |  |

目  录

1	总论	1

1.1	项目概况	1

1.2	研究内容和编制依据	2

1.3	技术经济指标	2

1.4	结论及建议	3

2	学校简介	5

2.1	历史沿革	5

2.2	学科体系	5

2.3	办学特色	7

2.4	办学规模	8

2.5	教职工情况	9

2.6	校区分划	9

3	项目建设背景及必要性分析	10

3.1	项目提出的背景	10

3.2	项目建设的必要性	22

4	项目选址及建设条件	27

4.1	项目选址	27

4.2	建设条件分析	28

5	项目建设内容及规模	31

5.1	管理科学与量化信息研究中心	31

5.2	理论计算机研究中心	32

5.3	应用统计研究中心	33

5.4	数据科研与统计研究院	36

5.5	公共服务配套用房	39

5.6	规模分析小结	40

6	项目规划设计方案	42

6.1	设计总说明	42

6.2	建筑设计	43

6.3	结构设计	47

6.4	给排水设计	53

6.5	强电设计	62

6.6	弱电设计	66

6.7	暖通设计	69

7	节能设计	77

7.1	用能标准和节能规范	77

7.2	能耗状况和能耗指标分析	78

7.3	节能措施	80

7.4	节能效果分析	83

8	环境影响评价	85

8.1	环境影响评价标准	85

8.2	生态环境影响分析	85

8.3	生态环境保护措施	87

8.4	环境影响评价结论及建议	89

9	卫生防疫与劳动安全	91

9.1	设计依据	91

9.2	劳动安全	91

9.3	卫生防疫	95

9.4	结论及建议	96

10	社会稳定风险分析	97

10.1	编制依据	97

10.2	风险调查	98

10.3	风险识别和估计	99

10.4	风险防范和化解措施	100

10.5	项目风险等级评判	102

10.6	风险分析结论	103

11	项目管理及实施进度	104

11.1	项目组织管理框架	104

11.2	项目实施过程管理	105

11.3	项目运营期管理	106

11.4	实施进度	106

12	项目招投标方案	108

12.1	编制依据	108

12.2	招标范围	108

12.3	招标组织形式	109

12.4	招标方式	109

13	投资估算及资金筹措	111

13.1	估算依据	111

13.2	估算说明	111

13.3	投资估算	112

13.4	资金筹措	115

14	社会效益	118

14.1	为学校建设成具有鲜明财经特色的高水平研究型大学做好基建保障	118

14.2	有利于提升学科科研水平，促进相关学科的快速发展	118

14.3	有利于优化校园环境，提升上海财经大学校园形象	119

15	结论与建议	120

16	附件	122

总论

项目概况

- 项目名称：上海财经大学中山北一路校区大数据研究中心。

- 建设单位：上海财经大学。

- 建设地点及建设条件：本项目位于上海财经大学中山北一路校区东部，西侧为校园绿地，东侧临近现有建筑教育中心，北侧靠近校内便利店，南侧为学校下沉式广场及图书馆。周边供水、供电配套设施齐全，场地平坦，交通便捷，建设条件良好。

- 建设内容及规模：本项目将对中山北一路校区的原有第五教学楼进行拆除，拆除面积2758平方米；重新建设科研用房，用于管理科学与量化信息研究中心、理论计算机研究中心、应用统计研究中心、数据科研与统计研究院等科研单位的相关科研工作。新建总建筑面积18319平方米，其中地上建筑面积18000平方米，地下建筑面积319平方米（设备用房）。建设内容为科研用房及部分交流讨论等配套用房。

- 投资估算及资金筹措：经测算，项目总投资为人民币13032万元，其中：建安工程费用为11188万元，工程建设其他费用为1171万元，预备费为618万元，原建筑拆除费用55万元。建设资金由国拨资金及学校自筹解决。

- 实施进度：本项目预计于2020年7月初开工建设，2022年06月底竣工，建设工期约为24个月。

研究内容和编制依据

我司受上海财经大学的委托，对上海财经大学中山北一路校区大数据研究中心项目进行可行性研究报告编制工作，研究内容包括：项目建设背景及必要性分析、项目选址及建设条件、项目建设内容及规模、项目设计方案、节能设计、环境影响评价、卫生防疫与劳动安全、项目管理及实施进度、项目招投标方案、投资估算及资金筹措、社会效益分析等。

项目可行性研究报告编制的依据主要有：

- 《上海财经大学“十三五”发展规划纲要》；

- 《上海财经大学“十三五”基本建设规划》；

- 《上海财经大学“十三五”校园总体规划》（2016.11）；

- 《上海财经大学推进世界一流大学和一流学科建设方案》；

- 《上海财经大学学科建设规划》（2018-2025年）精编版；

- 中共上海财经大学党委常委会议纪要（上财委会〔2019〕5号）；

- 项目规划设计方案（2019年4月）；

- 《普通高等学校建筑规划面积指标》（建标191-2018）；

- 国家及上海市颁布的有关政策、法规、定额、税费等文件；

- 业主提供的其他资料。

技术经济指标

表1-2 项目主要技术指标表

| 指标名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 总建筑面积 | 18319 | ㎡ |
| 地上建筑面积 | 18000 | ㎡ |
| 地下建筑面积 | 319 | ㎡ |

注：容积率、绿地率等指标全校统筹。

结论及建议

通过研究，本报告得出以下结论及建议：

- 建设必要性充分：项目的建设是提升我国新兴领域科研水平，加速向创新型经济转型发展的需要；是推进上海大数据研究与发展，加快建设数字中国的需要；是改善中山北一路校区设施条件，建立良好科研环境的需要；是响应“双一流”高校建设，实现高水平研究型大学战略目标的需要。

- 建设条件具备：本项目位于上海财经大学中山北一路校区东部，西侧为校园绿地，东侧临近现有建筑教育中心，北侧靠近校内便利店，南侧为学校下沉式广场及图书馆。本项目将对中山北一路校区的原有第五教学楼进行拆除重建，目前拆除手续正同步进行办理中。项目工程选址地质条件良好，各项市政配套齐全，供水、排水、供电等市政配套设施有保证。施工场地平整、开阔，四周道路通畅，施工条件成熟，项目建设条件具备。

- 建设规模合理：本项目将对中山北一路校区的原有第五教学楼进行拆除重建，拆除面积2758平方米；新建总建筑面积18319平方米，其中地上18000平方米，地下319平方米（设备用房）。建设内容为管理科学与量化信息研究中心、理论计算机研究中心、应用统计研究中心、数据科研与统计研究院等科研单位的科研用房及部分交流讨论等配套用房。项目建设内容明确，建设规模合理。

- 项目资金来源有保障：项目总投资为人民币13032万元，建设资金由国拨资金及学校自筹解决，资金来源有保障。

- 项目建成后效益显著：项目建成后将为上海财经大学建设成为一流的研究型大学做好基建保障；有利于提升学科的科研水平，促进相关学科的快速发展；有利于优化校园环境，提升上海财经大学的校园形象。因此本项目建成后具有良好的社会效益。

综上所述，本项目建设必要性充分，建设内容与规模明确，资金来源有保障，建议有关部门尽早批复本报告，尽早发挥本项目良好的效益。

学校简介

历史沿革

上海财经大学是我国历史最悠久的高等财经学府，学校源于1917年南京高等师范学校创办的商科。1921年，学校东迁上海，创建上海商科大学，成为中国教育史上最早的商科大学，郭秉文任校长，马寅初任教务主任。新中国成立后，学校更名为上海财政经济学院，孙冶方担任首任院长。1985年，学校更名为上海财经大学。2000年2月，学校由财政部划归教育部领导。学校为国家首批“211工程”重点建设高校和“985工程优势学科创新平台”项目建设高校。

学科体系

上海财经大学现已成为一所以经济管理学科为主，经、管、法、文、理协调发展的多科性重点大学。在全国财经院校中，上海财经大学最早获得博士学位授予权（1981年国家首批），也是首批设立社会科学（经济学）博士后流动站的高校之一。1996年，学校进入国家“211工程”重点建设高校行列；2000年和2007年，学校通过教育部本科教学工作优秀评价；2007年，学校进入国家建设高水平大学项目行列。

《上海财经大学学科建设规划（2018-2025）》中明确提出，学校学科建设目标为：按照建设国际知名具有鲜明财经特色的高水平研究型大学的总要求，推进实施“学科竞争力提升战略2.0”。到2020年基本形成“主干、一流的经管学科，精干、先进的法文理工学科”格局。到2025年，“经济学与商学”力争整体进入世界一流学科前列，力争进入ESI全球前1%，显著提升部分学科领域的国际学术声誉和影响力；提升学科中1-2个达到国内先进水平；基础学科的支撑能力进一步提升；新发展与新兴交叉学科在国内具有一定影响力。

目前，学校基本形成以经、管学科为主体，经、管、法、文、理诸学科协调发展的财经特色鲜明的多科性学科体系，为培养具有宽厚知识基础、精深专业能力的卓越财经人才奠定了基础。学校现有17个一级学科，涵盖8个学科门类，其中9个一级学科博士学位授权点，15个一级学科硕士学位授权点，13个硕士专业学位授权点以及7个博士后科研流动站；拥有1个国家“双一流”建设学科，4个国家重点学科（含1个培育），4个财政部重点学科，6个上海市重点学科，2个上海高校一流学科（A类），4个上海高校一流学科（B类），2个上海高校高峰学科，2个国家“高等学校学科创新引智基地”（“111计划”）——经济学前沿理论与方法学科创新引智基地、会计改革与发展创新引智基地，以及国家“优势学科创新平台”——经济学创新平台。

表2-1 学科基本情况表

| 国家“双一流”建设学科 | 经济学、商学 |
| --- | --- |
| 国家重点学科 | 经济思想史、财政学、会计学 |
| 国家重点学科（培育） | 金融学 |
| 财政部重点学科 | 会计学、财政学、统计学、产业经济学 |
| 上海市重点学科 | 金融学、会计学、产业经济学、区域经济学、统计学、西方经济学 |
| 上海高校一流学科（A类） | 理论经济学、统计学 |
| 上海高校一流学科（B类） | 应用经济系、工商管理、法学、管理科学与工程 |
| 上海高校II类高峰学科 | 理论经济学 |
| 上海高校IV类高峰学科 | 应用经济学 |
| 学科门类 | 哲学、经济学、法学、文学、历史学、理学、工学、管理学 |
| 一级学科博士学位授权点 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、马克思主义理论、统计学、管理科学与工程、工商管理、公共管理 |
| 一级学科硕士学位授权点 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、马克思主义理论、中国语言文学、外国语言文学、新闻传播学、数学、统计学、软件工程、管理科学与工程、工商管理、农林经济管理、公共管理 |
| 博士后科研流动站 | 理论经济学、应用经济学、统计学、管理科学与工程、工商管理、马克思主义理论、哲学 |

办学特色

1. 财经特色鲜明，学科优势明显。学校拥有会计学、财政学、经济思想史、金融学（培育）4个国家级重点学科；拥有财政部重点学科4个、上海市重点学科6个和上海市一流学科6个。经济学和商学学科在国际学术界已具显著影响力。在荷兰蒂尔堡大学（Tilburg University）世界经济学顶尖期刊发文排名、美国UT达拉斯分校（University of Texas at Dallas）世界顶尖商学期刊发文排名、美国亚里桑那州立大学（Arizona State University）世界金融学顶尖期刊排名中，学校位列国内、亚洲前茅。

2. 国际人才集聚，师资结构优化。学校以引进海外优秀人才并切实发挥作用为突破口，开创性实施“海外院长实聘”制、“常任轨”制、海外特聘教授制等系列举措，大力引进海外高层次人才，建设高水平国际化师资队伍，进而实施对接国家战略和主动融入国际教育发展趋势的综合教育改革，得到国家和地方的充分肯定与认可。“常任轨”制度实践被上海市委组织部和中共中央组织部采纳；学校入选中共中央组织部批准的第三批“海外高层次人才创新创业基地”；学校入选国家教育体制改革试点项目“探索开放环境下高校师资队伍建设模式”。

3. 坚持精英教育，追求卓越教学。学校实施国际质量标准衡量的教育教学改革，形成人才培养模式的上财特色。学校在全国各省市的高考招生中录取分数居于前列，研究生考录比高居上海首位。毕业生的就业竞争力不断提升，就业率基本保持在95%以上，盖洛普就业能力排名中毕业生就业能力处于全国领先地位，并入选教育部全国毕业生就业50所典型经验高校。学校学生在国内外著名经济学学术期刊上发表的文章数量逐年增加，毕业生突出的学术水平和综合素质得到国际认可，毕业生中每年有300名左右(近10%）进入国际著名高等学府继续深造，学校“国家经济学基础人才培养基地”被教育部确立为“国家级人才培养模式创新实验区”。

4. 坚持顶天立地，追求卓越科研。学校致力于打造有国际影响力的财经学术重镇和国家智库。学校积极接轨国际通行学术规范与质量标准，引导鼓励教师瞄准国际学术前沿，研究呈现“中国问题、国际范式”的特点，优势学科和研究领域的国际学术竞争力不断增强。学校初步形成了多层次、多类型的科研平台建设体系，服务国家和地方重大战略。

办学规模

根据上海财经大学高等教育基层统计报表（2018/2019学年初），截至2018年12月，学校有各类在校生20576人，其中全日制15643人。学校本科生8006人；预科生30人；各类研究生在校生人数为8127人（含留学生757人）；包括硕士生6151人（其中双证硕士5631人，单证硕士520人）；博士生1219人。

教职工情况

根据上海财经大学高等教育基层统计报表（2018/2019学年初），截至2018年12月，学校有专职教师1044人。学校以适应各类研究生培养目标为导向选聘各类导师，继续推进博导岗位制管理和硕导“双师型”队伍建设。2018年新增硕士生导师127人，其中专职硕导55人，兼职硕导72人；经学位评定委员会专家组会议审定，曹建华等302位专任教师和张春等1位兼职教师具有在2019年指导博士研究生的资格。

校区分划

学校校园占地826亩，目前分设三个校区，分别为主校区（包括：国定路777号、武川路111号（原自行车三厂）、武东路100号（原同济大学沪东校区））、中山北一路校区（中山北一路369号）和昆山路校区（昆山路146号）。

项目建设背景及必要性分析

项目提出的背景

大数据研究的战略意义

大数据是以容量大、类型多、存取速度快、应用价值高为主要特征的数据集合，正快速发展为对数量巨大、来源分散、格式多样的数据进行采集、存储和关联分析，从中发现新知识、创造新价值、提升新能力的新一代信息技术和服务业态。数据是国家基础性战略资源，是21世纪的“钻石矿”。大数据成为塑造国家竞争力的战略制高点之一，国家竞争日趋激烈，一个国家掌握和运用大数据的能力成为国家竞争力的重要体现，各国纷纷将大数据作为国家发展战略，将产业发展作为大数据发展的核心。

信息技术与经济社会的交汇融合引发了数据迅猛增长，数据已成为国家基础性战略资源，大数据正日益对全球生产、流通、分配、消费活动以及经济运行机制、社会生活方式和国家治理能力产生重要影响。目前，我国在大数据发展和应用方面已具备一定基础，拥有市场优势和发展潜力，但也存在政府数据开放共享不足、产业基础薄弱、缺乏顶层设计和统筹规划、法律法规建设滞后、创新应用领域不广等问题，亟待解决。

- 大数据研究和技术在全球范围内迅猛发展

大数据对科学研究、经济建设、社会发展和文化生活等各个领域正在产生革命性的影响。发达国家先于我国启动了大数据布局。2012年3月，美国政府发布《大数据研究和发展倡议》，投资2亿美元发展大数据，用以强化国土安全、转变教育学习模式、加速科学和工程领域的创新速度和水平；2012年7月，日本提出以电子政府、电子医疗、防灾等为中心制定新ICT（信息通讯技术）战略，发布“新ICT计划”，重点关注大数据研究和应用；2013年1月，英国政府宣布将在对地观测、医疗卫生等大数据和节能计算技术方面投资1.89亿英镑。

目前在全球范围内，大数据技术发展迅猛，数据技术从早期在单机上处理单一类型数据，发展到当前在计算机集群上处理多类型数据，实现时间宽松的数据分析应用。随着数据量发展到PB、EB级甚至更大，并且要求更快的处理分析时间，大数据专用计算机、异地分布式计算机集群、多类型多来源数据的处理和分析、数据网络等复杂结构数据的分析、秒级时间分析等通用技术以及各种面向领域的应用技术是大数据技术的发展趋势。以HDFS、GFS、MapReduce、Hadoop、Storm、HBase、MongoDB为代表的一批大数据通用技术和开源项目迅猛发展。

- 我国从规划战略层面要求大力推动大数据研究和相关产业的发展

（1）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》

建议提出，要拓展发展新空间：用发展新空间培育发展新动力，用发展新动力开拓发展新空间。实施“互联网+”行动计划，发展物联网技术和应用，发展分享经济，促进互联网和经济社会融合发展。实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享。完善电信普遍服务机制，开展网络提速降费行动，超前布局下一代互联网。推进产业组织、商业模式、供应链、物流链创新，支持基于互联网的各类创新。

（2）《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》国发〔2015〕50号

行动纲要提出，要推动产业创新发展，培育新兴业态，助力经济转型。主要任务有：

①推进基础研究和核心技术攻关。围绕数据科学理论体系、大数据计算系统与分析理论、大数据驱动的颠覆性应用模型探索等重大基础研究进行前瞻布局，开展数据科学研究，引导和鼓励在大数据理论、方法及关键应用技术等方面展开探索。采取政产学研用相结合的协同创新模式和基于开源社区的开放创新模式，加强海量数据存储、数据清洗、数据分析发掘、数据可视化、信息安全与隐私保护等领域关键技术攻关，形成安全可靠的大数据技术体系。支持自然语言理解、机器学习、深度学习等人工智能技术创新，提升数据分析处理能力、知识发现能力和辅助决策能力。

②完善大数据产业链。推动大数据与移动互联网、物联网、云计算的深度融合，深化大数据在各行业的创新应用，积极探索创新协作共赢的应用模式和商业模式。加强大数据应用创新能力建设，建立政产学研用联动、大中小企业协调发展的大数据产业体系。建立和完善大数据产业公共服务支撑体系，组建大数据开源社区和产业联盟，促进协同创新，加快计量、标准化、检验检测和认证认可等大数据产业质量技术基础建设，加速大数据应用普及。

③发展新兴产业大数据。大力培育互联网金融、数据服务、数据探矿、数据化学、数据材料、数据制药等新业态，提升相关产业大数据资源的采集获取和分析利用能力，充分发掘数据资源支撑创新的潜力，带动技术研发体系创新、管理方式变革、商业模式创新和产业价值链体系重构，推动跨领域、跨行业的数据融合和协同创新，促进战略性新兴产业发展、服务业创新发展和信息消费扩大，探索形成协同发展的新业态、新模式，培育新的经济增长点。

④加强专业人才培养。创新人才培养模式，建立健全多层次、多类型的大数据人才培养体系。鼓励高校设立数据科学和数据工程相关专业，重点培养专业化数据工程师等大数据专业人才。鼓励采取跨校联合培养等方式开展跨学科大数据综合型人才培养，大力培养具有统计分析、计算机技术、经济管理等多学科知识的跨界复合型人才。鼓励高等院校、职业院校和企业合作，加强职业技能人才实践培养，积极培育大数据技术和应用创新型人才。依托社会化教育资源，开展大数据知识普及和教育培训，提高社会整体认知和应用水平。

学校整体发展目标

1. 愿景与使命

愿景：基于卓越的研究和教学，成为国际知名具有鲜明财经特色的高水平研究型大学。

使命：立德树人，培养具有全球视野和民族精神，富有创造力、决断力及组织力的卓越财经人才；探索真理，促进知识创造和知识传播；匡时济民，参与公共服务，引领社会发展；传承文化，推动人类文明进步。

2. 2030年目标

以创建世界一流学科建设为引领，整体提升学校学科建设水平，学校综合实力、学术声誉与国际影响力显著提高，高水平师资、学术影响力、国际化办学等主要办学指标达到国际水平，学校整体实力跻身国内一流、国际先进行列，成为具有一定国际影响的具有鲜明财经特色的高水平研究型大学。

3. 2020年目标

到2020年，学校要坚实完成“三步走”战略的第二步，实现“初步建成具有鲜明财经特色的高水平研究型大学”的战略目标。具体包括：

（1）整体目标：建成以“知识创新”为特征的研究型大学，成为社会精英人才的培养基地、研究重大经济社会理论与实际问题的科研基地、为国家和地方经济社会决策提供重要智力支持的思想库，搭建高水平对外交流合作全新平台。

（2）学科发展：学科竞争力显著提高，传承和进一步彰显财经学科的特色和优势，构建和完善以经济、管理学科为主体，经、管、法、文、理诸学科协调发展的学科平台，基本形成“主干、一流的经管学科，精干、先进的法文理学科”格局，优势学科的国际影响力显著增强，在继续保持国内先进水平的基础上进一步提升核心竞争力，发展中学科建设迈上新台阶，基础学科与新兴交叉学科建设取得新成效。到2020年，培育发展政治学、计算机科学与技术等学科，一级学科由16个达到18个。以一级学科为主体，突出学科建设重点，进一步凝练4-6个学科发展方向。

（3）办学层次：以本科生教育为基础、本科生教育和研究生教育并重，实施高等教育大众化背景下的精英教育，大力发展专业学位教育，广泛开展高端继续教育，相机发展多种形式办学。国际化办学水平显著提高，一批优势学科接近或达到国际先进水平，成为深层次、宽领域、全方位的国际化大学。

（4）师资队伍发展：到2020年，建成一支规模合理、结构优化、素质优良、追求卓越、能够适应高水平研究型大学要求的师资队伍。规模结构方面，教师规模基本稳定在950人左右，其中具有博士学位、海外博士学位和一年以上海外学习或工作经历者的比例分别达到85%、33%和70%。梯队建设方面，形成30名左右国际知名的学术领军人才，汇聚100名左右具有国内影响力的学科带头人，培育200名左右创新能力突出的学术骨干和一大批具有国际学术视野的优秀青年教师；团队建设方面，打造10个以上国内有影响力、国际有竞争力的教学科研创新团队，争取在国家级创新团队建设方面取得突破。

（5）人才培养：牢固树立全面发展的人才培养理念，主动适应发展的社会需求，根据国家和地方社会经济的发展，以及结构性的变化，紧密结合学校的优势和特色，“十三五”时期初步造就具有国际影响力和竞争力的高水平师资队伍，不断为国家培养出具有全球视野和民族精神，在经济文化领域能够起到中坚作用的富有创造力、决断力及组织力的卓越财经人才。

（6）服务战略：立足上海、面向全国、放眼世界，以振兴中华和造福人类为己任，传承文明、创新知识、沟通世界、谘政育人、服务社会。

各校区规划及定位

学校目前分设三个校区，分别为主校区（包括国定路777号、武川路111号（原自行车三厂）、武东路100号（原同济大学沪东校区））、中山北一路校区（中山北一路369号）和昆山路校区（昆山路146号）。

1. 主校区。该校区是行政部门和绝大部分学院所在地，主要承担全日制本科生、研究生的教育教学任务。

（1）国定路777号区域：规划功能以行政办公、运动区以及宿舍生活服务区为主，在地块内部通过运动休闲区形成内部具有向心力的开放场所，新建高层宿舍与原有宿舍形成组团。通过功能置换，将靠近国定路的教学功能转移至中间地块，方便学生到达，并使得外围临近国定路形成行政办公区。

（2）武东路100号（原同济大学沪东校区）区域：规划功能以教学、运动区以及宿舍生活服务区为主，在地块内部通过大操场形成内部具有向心力的开放场所，新建教学实验综合楼与原有教学楼结合运动场形成完整的教学区，人车分流，方便学生到达。

（3）武川路111号（原自行车三厂）区域：规划功能以教学、交流以及宿舍生活服务区为主，在地块内部通过大草坪形成内部具有向心力的开放场所。外围临近武东路形成教学交流区。

2. 中山北一路校区。该校区现有商学院、国际文化交流学院、继续教育学院、国际教育学院以及法学院、会计学院和国际工商管理学院的专业硕士办公室、培训办公室，主要承担MBA培养、留学生教育、成人本专科教学以及出国留学预科教育任务。

3. 昆山路校区。该校区现有继续教育学院（从业资格培训部、学历教育部），主要承担继续教育相关的教学任务。

学校“双一流”建设情况

2015年10月24日，国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》，要求按照“四个全面”战略布局和党中央、国务院决策部署，坚持以中国特色、世界一流为核心，以立德树人为根本，以支撑创新驱动发展战略、服务经济社会发展为导向，坚持“以一流为目标、以学科为基础、以绩效为杠杆、以改革为动力”的基本原则，加快建成一批世界一流大学和一流学科。

2017年9月20日，教育部、财政部、国家发改委联合印发《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》，上海财经大学被入选为一流学科建设高校，统计学被入选为学校的一流学科。

根据《上海财经大学学科建设规划》（2018-2025年），要求按照建设国际知名具有鲜明财经特色的高水平研究型大学的总要求，推进实施“学科竞争力提升战略2.0”。到2020年基本形成“主干、一流的经管学科，精干、先进的法文理学科”格局。到2025年，“经济学与商学”（涵盖统计学、理论经济学、应用经济学、工商管理四个一级学科）力争整体进入世界一流学科前列，力争进入ESI全球前1%，显著提升部分学科领域的国际学术声誉和影响力。

统计与管理学院发展概况

1. 学科建设

（1）增设“数据科学与大数据技术”本科专业

上海财经大学统计与管理学院自2015年开始尝试大数据人才培养的工作，并得到高度关注。2015年3月28日，与国家统计局共建“数据科学与统计研究院”。2015年9月，学院开设了应用统计硕士“数据科学与商务统计”方向，并在应用统计系本科专业中增设了“大数据技术与数据科学”方向。2017年，学院积极申报“数据科学与大数据技术”本科专业，以构建更为成熟的大数据人才培养方案。2018年3月21日，教育部公布了2017年度普通高等学校本科专业备案和审批结果。上海财经大学新设本科专业“数据科学与大数据技术”获批。

（2）新设应用统计硕士“人工智能与金融统计”方向

面对社会需求，结合人工智能在金融领域比如身份识别、量化交易、投资顾问、客户服务、风险管理等方面的广泛应用，统计与管理学院在应用统计专业硕士原有的五个方向基础上，新增了人工智能与金融统计方向，从2019年开始招生。该方向以金融统计学理论为基础，并以大数据分析技术为核心驱动力，旨在培养能够在金融和互联网等相关行业从事金融统计分析的高端技术人才。

（3）优化统计学二级学科“应用概率”方向

经充分考虑当今统计学科发展本身所面临的机遇与挑战，以及学校统计学科的发展定位目标，为充分保障学科发展的师资队伍资源、切实落实统计学一流学科发展目标，确保学校统计学科在全国下一轮学科评估中的竞争优势，经学院教授委员会通过：同意撤销统计学一级学科原下设“应用概率”二级学科方向，着力培育当今统计学科发展的新领域-“数据科学”方向，原设的其他四个二级学科方向“经济统计学”、“数理统计学”、“应用统计学”和“金融统计与风险管理”暂不作调整。

2. 举办赛事及获奖情况

（1）美国大学生数学建模竞赛

2018年4月，美国大学生数学建模竞赛结果揭晓，上海财经大学统计与管理学院学子袁康洪、朱晨阳、陈心怡组成的团队荣获特等奖。此外，学院还有四支队伍获得一等奖的好成绩。这是学院重视学生创新能力、实践能力和应用型人才培养质量的重要成果，充分印证了学院创新统计人才培养模式的成功。

（2）中国高校SAS数据分析大赛

2018年10月20日，上海财经大学统计与管理学院成功协办中国高校SAS大赛上海赛区初赛。本次大赛上海地区比赛由上海财经大学、上海师范大学和东华大学三个赛点承办，吸引了74支队伍参加，涵盖上财、复旦、交大、同济等周边院校。学校统计与管理学院的三支队伍和金融学院的两支队伍在来自31个赛区近1300支参赛队伍中脱颖而出进入此次决赛。来自统计与管理院的两支参赛队分获全国十二强和五十强。学院获得本次大赛优秀组织奖。

（3）“东证期货杯”全国大学生统计建模大赛

自2017年11月起，学院开始积极筹备“东证期货杯”全国大学生统计建模大赛。2018年1月22-24日，为提升参赛学生统计建模分析综合能力，学院与协办单位北京友万信息科技有限公司、雪晴数据网联合组织“Python科学计算与机器学习冬令营”。2018年5月5日，“东证期货杯”全国大学生统计建模大赛决赛举行。来自北京大学、中国科学院等多所高校的专家学者与来自上海市发改委、上海市统计局、上海东证期货有限公司的政界、业界人员组成专家委员会，对决赛作品现场答辩、考核、评议，最终评选出获奖作品。由上海财经大学梁思韵、赵伟、宋黄华和复旦大学凌华、徐博组合的队伍获得冠军，来自郑州大学、湖南大学、武汉大学组合的队伍与来自上海财经大学的参赛队伍分别获得亚军和季军。

统计与管理学院通过校企合作，积极组建全国性的学科竞赛，努力为学生提供有力的专业知识实践平台。本次大赛有学界、业界、政界共同参与，是协同育人的最佳实践。参赛队伍高达1600支队伍，覆盖全国多所院校。

3. 科研工作及学术交流

（1）论文发表情况

据最新数据统计，2018年学院师生发表各类论文87篇，按照上海财经大学学术成果认定办法，共包含A级期刊论文39篇、B级期刊论文30篇。其中包括：在统计学国际顶级期刊《Annals of Statistics》2篇、《Journal of The American Statistical Association》1篇、《Journal of the Royal Statistical Society Series B-Statistical Methodology》2篇；经济学国际期刊《Journal Of Econometrics》3篇；在国内中文权威A期刊《中国科学》、《数学学报》、《管理世界》上共发表4篇论文。

（2）基金课题情况

2018年学院共立项6项国家自然科学基金项目、8项省部级课题、11项横向课题，合同经费共计428万。

表3-1 2018年统计与管理学院国家自然科学基金项目列表

| 序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目分类 | 项目子类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金融高频大数据下的风险推断及其与多元标的衍生品定价和金融风险管理的交叉融合研究 | 张志远 | 国家自然科学基金项目 | 面上项目 |
| 2 | 高维随机矩阵在因子模型中的理论研究与应用 | 夏宁宁 | 国家自然科学基金项目 | 面上项目 |
| 3 | 复杂数据的稳健控制图和在线监控方法研究及其应用 | 吴纯杰 | 国家自然科学基金项目 | 面上项目 |
| 4 | 局部平稳面板数据的统计建模与推断 | 黄涛 | 国家自然科学基金项目 | 面上项目 |
| 5 | 碳税与碳交易政策的价格效应及其复合减排机制研究 | 常宁 | 国家自然科学基金项目 | 面上项目 |
| 6 | 国家投入产出表的改进编制与应用问题研究 | 郑正喜 | 国家社会科学基金项目 | 青年项目 |

（3）获奖及专著等

学院努力申报具有号召力和辐射力的各种奖项。冯兴东教授在统计学四大国际顶级期刊《JASA》上发表的论文获上海市第十四届哲学社会科学优秀成果奖。崔翔宇老师入选2018年上海市青年拔尖人才计划，也是学校今年唯一入选该人才计划的青年教师。

在对第四轮学科评估结果进行细致对比分析的基础上，学院不断完善规章制度，完善科研奖励体制机制，加大对专著、中文期刊发表等的奖励支持力度。2018年出版两本专著《分布式统计计算》(主编：冯兴东)、《电子商务环境下的企业统计改革研究》(主编：路万忠)，获得学校2018年学术著作培育项目3项，分别是《增长曲线模型及其扩展》(主编：胡建华)、《产业关联测度理论、方法及应用》(主编：郑正喜)、《黄金的非线性动力学分析与应用》(主编：杨楠)。

（4）学术会议

举办首届上海市高校统计学博士生论坛。2018年1月6日，首届上海市高校统计学博士生学术论坛在学院隆重召开。本次论坛由复旦大学、华东师范大学、上海财经大学、上海师范大学等高校共同发起、组织，上海财经大学统计与管理学院主办，旨在为上海市青年统计学子搭建良好的学术交流平台。来自上海多所高校统计学科的专家学者以及博士研究生近80人参加了本次论坛。首届上海市高校统计学博士生学术论坛的举办，为不同学术背景下各种学术观点和思想的碰撞与融合，提供了充分展示的平台，对于拓宽统计学科博士生学术思路与科研领域、激发理论创新激情的效果显著。

举办第四届全国青年统计学家论坛。2018年12月15日-16日，“第四届上海财经大学全国青年统计学家论坛”在学校统计与管理学院举行。本届论坛由统计与管理学院、数据科学与统计研究院联合主办。中国科学院数学与系统科学研究院陈敏研究员，美国伊利诺伊大学香槟分校Peiyong Qu教授等国内外众多知名统计学家受邀参会。为期一天半的全国青年统计学家论坛吸引了众多学者参会，本次论坛邀请了来自14所高校共20名优秀青年统计学家作学术报告。论坛以学术报告和现场提问活动形式开展，为全国青年统计学者提供了学习与成长的机会，促进国内青年统计学者之间的学术交流和合作。

本项目的提出

为实现上海财经大学“初步建成具有鲜明财经特色的高水平研究型大学”的战略目标，推进学校“统计学”这一世界一流学科的发展，提高相关学科科研水平，提升服务社会经济发展的能力，本项目提出对中山北一路校区原有第五教学楼进行拆除，重新建设大数据研究中心，整合校内大数据相关学科资源，为管理科学与量化信息研究中心、理论计算机研究中心、应用统计研究中心、数据科研与统计研究院等科研机构提供良好的科研环境和场所空间。

项目建设的必要性

提升我国新兴领域科研水平，加速向创新型经济转型发展的需要

“十三五”期间，战略性新兴产业持续为经济发展提供动力。新一代信息技术，如大数据、人工智能等与制造、零售、医疗、出行等领域的渗透及应用，催生了一大批具有较好前景的新产业、新业态、新模式。目前，信息技术是各国发展新兴产业的枢纽性技术，将进一步发挥基础和支撑作用，新一代宽带网络、智慧地球、云计算等新技术、新应用极有可能成为推动整个信息产业突破式发展的重要力量。在大数据应用的技术需求牵引下，数据科学研究和人才培养引起各国及各大高校重视。美国哥伦比亚大学和纽约大学、澳大利亚悉尼科技大学、日本名古屋大学、韩国釜山国立大学等纷纷成立数据科学研究机构。相比信息化发展先行的发达国家，我国在信息化、大数据领域的发展应用还任重道远。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划》提出，要深入实施创新驱动发展战略。发挥科技创新在全面创新中的引领作用，加强基础研究，强化原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新。推进有特色高水平大学和科研院所建设，鼓励企业开展基础性前沿性创新研究，重视颠覆性技术创新。实施一批国家重大科技项目，在重大创新领域组建一批国家实验室。积极提出并牵头组织国际大科学计划和大科学工程。

本项目作为上海财经大学大数据研究领域的重要建设项目，已纳入学校“十三五”基建规划中。项目为鼓励科研创新，加强学术交流，设置了能满足不同科学研究需求的大中型科研用房，为相关科研人员创造了满足发展需求的科研条件。项目的建设是助力提升我国信息化研究水平，加强大数据在各个领域的创新应用，助力我国向创新型经济加速靠拢的重要措施。

因此，本项目的建设是提升我国新兴领域科研水平，加速向创新型经济转型发展的需要。

推进上海大数据研究与发展，加快建设数字中国的需要

当前，我国正在推进供给侧结构性改革和服务型政府建设，加快实施“互联网+”行动计划和中国制造2025战略，建设公平普惠、便捷高效的民生服务体系，为大数据产业创造了广阔的市场空间，是我国大数据产业发展的强大内生动力。在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中，我国将大数据上升至国家战略。《工业和信息化部关于印发大数据产业发展规划（2016-2020年）的通知》更是指出，推动大数据应用，加快传统产业数字化、智能化，做大做强数字经济，能够为我国经济转型发展提供新动力，为重塑国家竞争优势创造新机遇，为提升政府治理能力开辟新途径，是支撑国家战略的重要抓手。

随着上海“四个中心”建设的全面推进，公众信息需求的不断提升，信息公共服务设施的不断完善，各行业信息化建设的深入推进，上海已经累计并将继续产生庞大的数据资源，大数据在众多领域的重要作用日益突显。目前，上海高校的大数据研究机构有复旦大学大数据研究院、上海交通大学大数据工程技术研究中心、华东理工大学金融大数据研究中心等，上海财经大学作为国家经济学基础人才基地，目前尚未建立相应的大数据专业研究平台，亟需配套相关基础设施，建立一套大数据研究体系，为师生提供良好的科研环境。本项目的建设是填补上海财经大学大数据研究机构空缺的必要举措。

本项目将建设一座大数据研究中心大楼，总建筑面积18319平方米。将围绕大数据研究相关学科需求，为管理科学与量化信息研究中心、理论计算机研究中心、应用统计研究中心、数据科研与统计研究中心等科研机构提供先进、优质的学术交流及科研环境。项目可有效促进上海财经大学加强大数据基础研究，加快大数据关键技术成果研发步伐，利于多种学科交叉、融合创新。本项目的实施，是加强上海大数据产业技术研究与推进，拓展我国大数据应用领域，加快建设数字中国的重要推手。

因此，本项目是推进上海大数据研究与发展，加快建设数字中国的需要。

改善中山北一路校区设施条件，建立良好科研环境的需要

一流学科的建设依赖于科研能力和科研水平的提升与创新，科研用房的建设则是其基础与支撑，在学科建设过程中发挥着重要作用。上海财经大学中山北一路校区成立于90年代，距今年份久远，校区内部分设备设施已不能满足目前学校的发展需求，亟需酌情进行重建或改造修缮。

中山北一路校区原第五教学楼建设年代较久，为四层框架结构，建筑面积2758平方米，1960年代建造。目前因经久失修，原教学楼内部设施较为陈旧，功能及布局不能适应教学需求，后勤和使用部门也多次提出修缮改造建议。为更好地落实“双一流”建设任务，推动“双一流”学科建设，整合中山北一路校区教学、科研用房资源，本项目将拆除原有第五教学楼，在相应地块重新建设大数据研究中心大楼，为管理科学与量化信息研究中心、理论计算机研究中心、应用统计研究中心、数据科研与统计研究院等科研单位提供优质科研用房。

因此，本项目的建设是改善中山北一路校区设施条件，建立良好科研环境的需要。

响应“双一流”高校建设，实现高水平研究型大学战略目标的需要

建设世界一流大学和一流学科（简称“双一流”）是党中央、国务院作出的重大战略决策，对于实现我国从高等教育大国到高等教育强国的历史性跨越，提升我国教育发展水平、增强国家核心竞争力、奠定长远发展基础，具有十分重要的意义。《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》提出，要加快创建世界一流大学和高水平大学的步伐，培养一批拔尖创新人才，形成一批世界一流学科，产生一批国际领先的原创性成果，为提升我国综合国力贡献力量。

上海财经大学是国家重点建设的大学，一直将“创建世界一流大学”作为学校坚定不移的奋斗目标。2017年9月，学校入选为一流学科建设高校，统计学被入选为学校的一流学科。国家发改委、教育部印发的《关于做好中央预算内投资支持中央高校“双一流”建设项目储备申报工作的通知》（发改社会【2017】1916号）中提出，要支持与经济社会重点领域产业发展高度关联、紧密契合的学科建设所需的基础设施和大型仪器装置装备建设，建设内容包括学科科学研究和实验用房、科技创新基地、中试基地等工程化和成果转化平台设施以及仪表设备装置装备等。

面对“双一流”国家战略，学校抓住机遇、趁势而为，正加快实施优势学科攀登战略，努力推动一批优势学科进入世界一流行列，通过重点建设、整体提升，引领学校国际知名具有鲜明财经特色高水平研究型大学建设。本项目结合学校统计学这一世界一流学科发展情况和需求，建设大数据研究相关学科科研用房，使上海财经大学逐步形成重大项目和人才聚集、重大科学问题和核心前沿技术创新研究的高地，对加快建成一批世界一流学科能够起到极大的支撑作用，是助力上海财经大学建设“双一流”大学的重要举措。

因此，本项目的建设是推动学校“双一流”建设的非常重要的基础设施项目，也是顺利实现学校建设目标的重要保障。

综上所述，项目的建设是提升我国新兴领域科研水平，加速向创新型经济转型发展的需要；是推进上海大数据研究与发展，加快建设数字中国的需要；是改善中山北一路校区设施条件，建立良好科研环境的需要；是响应“双一流”高校建设，实现高水平研究型大学战略目标的需要。因此，项目的建设是十分必要的。

项目选址及建设条件

项目选址

上海财经大学中山北一路校区位于中山北一路369号。本项目位于上海财经大学中山北一路校区内，校区东面毗邻赤峰路、南近广秀路、西近广灵一路、北至广灵二路。项目地块位于校区东部，西侧为校园绿地，东侧临近现有建筑教育中心，北侧靠近校内便利店，南侧为学校下沉式广场及图书馆。

项目基地为原有建筑第五教学楼，为上世纪六十年代的老建筑，建筑面积2758平方米。虽经过多次改造，建筑结构老化、功能布局不合理等情况难以改善。为充分利用校区有限的土地资源，本项目将对其进行拆除后重建，目前拆除手续正同步进行办理中。项目位于成熟的校区，周边供水、供电配套设施齐全，场地平坦，交通便捷，建设条件良好。

项目基地

图4-1 项目基地位置图

图4-2 拟拆除原建筑（第五教学楼）图示

建设条件分析

自然条件

- 气候条件

上海市位于北亚热带南缘，属亚热带季风气候。其特点是气候温和、雨水丰沛、光照充足、四季分明。项目所在地虹口区年日照时数及年总辐射量属上海的高值区，其分布规律大致自南而北呈递增趋势，区域南部的年总辐射量为114千卡/平方厘米·年，北部年总辐射量为116～118千卡/平方厘米·年。年降雨量南部地区为1060毫米，北部为1040~1060毫米，汛期雨量大致在600~640毫米。

- 地形地貌

项目所在虹口区位于上海市中心城区东北部，南连黄浦江、苏州河交汇处，与浦东新区、黄浦区隔水相望，西与闸北区相连，东北与杨浦、宝山区接壤。虹口区为坦荡低平的平原，平均海拔高度为4米左右，地势趋势由东向西低微倾斜。在江流潮共同作用下泥沙不断堆积，形成典型的河口三角洲冲平原。地质条件比较均匀，地面以下0.5m~1m处为耕土层，地面以下1m~5m处为粘土或亚粘土层，地面以下5m或更深为亚粘土夹砂或细砂层。

- 水文

区域潜水位一般理深0.5~1.5米，水化学类型为重碳酸一钙一镁及重碳酸一氯一钙一钠型水。矿化度小于 1.0克/升。单位涌水量0.02升/秒米，渗透系数0.06~0.08米/昼夜（河口滨海冲积平原区为0.04～0.11米/昼夜）。食水岩性为灰色细砂、中砂夹砾石。单井出水量（井径10英寸，水位降深5米时的水量）3000～5000吨/日，水质硬化度小于工1.0克/克（淡水）。

- 地震

项目所在地位于华北地震区东南边缘，地震强度中等，频度较低。地震活动伴随大区地震而起伏，曾有影响。但成陆至今，未直接发生过地震。

外部配套条件

项目位于上海财经大学中山北一路校区内，项目所在地的供水、排水、供电、交通条件齐备，有利于项目的建设。其中：

供水：本项目水源为市政供水管网，室外消防用水采用室外原有的消防管网；室内消防用水采用单独设置消防泵房供水；生活直供用水采用校区原有供水系统。

排水：室内排水采用污、废合流制，室外排水采用污、废合流，雨、污分流的形式。单体建筑生活污水经室外污水管网收集后就近排校区预留的污水井内。

供电：本项目从学校原变电站引来5回路380V电源，电缆穿管埋地敷设至本工程配电间。二级负荷电源引自不同变压器母线段。

交通：项目位于上海财经大学中山北一路校区内，校区东面毗邻赤峰路、南近广秀路、西近广灵一路、北至广灵二路。周边交通条件成熟，出入便利。

综上，本项目建设条件具备，建设环境良好。

项目建设内容及规模

本项目建设内容主要为科研用房及部分交流讨论等公共服务配套用房，为管理科学与量化信息研究中心、理论计算机研究中心、应用统计研究中心、数据科研与统计研究院等科研单位提供科研场所和空间。

项目规模需求参照《普通高等学校建筑规划面积指标》（建标191-2018）中相关用房配置标准进行测算。

管理科学与量化信息研究中心

上海财经大学管理科学与量化信息研究中心成立于2013年9月，是上海财经大学为了提升信管学院科研水平，更好的与国际接轨而成立的一个研究机构。

中心计划以管理科学中的量化方法为突破方向，对国际研究潮流中的前沿问题开展工作，在管理科学领域尽快达到国际一流水平。同时，将方法论研究与学院的信息管理、电子商务等学科开展交叉研究，带动学院多学科发展，在广义的管理科学范畴，快速接近国际水平。借助研究中心这个平台，聚拢一批具有国际水平的学者，进行高水平的合作研究。

中心由信息管理与工程学院院长岳劲峰教授担任名誉主任，江波副教授担任主任。现有葛冬冬、何斯迈、江波、杨超林、林天逸等多名研究人员和多名研究生本科生。中心也有多名来自于中国，美国，加拿大，香港等各个著名高校的特聘教授和访问学者与研究中心有着固定的访问和学术合作。

根据管理科学与量化信息研究中心的现有科研团队及未来发展需求，规划在现有科研人员的基础上，拟再引进（增加）部分人员，规划人数具体如下表所示。

表5-1 管理科学与量化信息研究中心规划人数

| 序号 | 级别 | 规划人数（人） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 科研人员 | 65 |
| 2 | 研究生、博士生、访问学者 | 300 |
| 3 | 合计 | 365 |

理论计算机研究中心

上海财经大学理论计算机科学研究中心（简称“ITCS”）于2016年6月18日在上海财经大学成立，中心主任是陆品燕教授，中心以常任轨教职的形式组建国际一流的研究团队，并努力成为亚太地区一个重要的交流平台。

目前ITCS已有五名全职教职人员，其中两名全职教师入选国家青年千人计划，中心研究领域既涵盖理论计算机的核心领域包括算法与复杂性等，也包括很多理论计算机与其他领域的交叉，比如经济学，人工智能，复杂网络，统计物理等。中心全职教师已共计发表理论计算机及计算经济学的顶级会议与期刊STOC 14篇，FOCS 7篇，SODA 22篇，EC9篇，SIAM Journal on Computing 9篇等，另外还在很多其他领域的重要会议及期刊发表论文，比如NIPS，WWW，IJCAI，AAAI，Mathematics of Operations Research，Games and Economic Behavior，Physical Review E，Scientific Reports等。

中心还拥有了一个由10余名海内外知名学者组成的讲席教授组，每人每年至少会在ITCS访问一个月，这个讲席教授组囊括了全球华人青年理论计算机科学家的半壁江山。一年多来，中心共接待来自全球各地的研究人员50余人次，组织学术讲座50余场，举办5次研讨会，4次国际暑期课程，学术活动非常丰富。

根据理论计算机科学研究中心的现有科研团队及未来发展需求，规划在现有科研人员的基础上，拟再引进（增加）部分人员。规划人数具体如下表所示。

表5-2 理论计算机研究中心规划人数

| 序号 | 级别 | 规划人数（人） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 科研人员 | 60 |
| 2 | 研究生、博士生、访问学者 | 300 |
| 3 | 合计 | 360 |

应用统计研究中心

上海财经大学统计学科多年来在科学研究、人才培养、学术交流及咨询服务等方面取得了丰富的成果。应用统计研究中心发展目标为，争取在未来5年内使研究中心成为在国内具有一定知名度，在国际上具有一定影响的研究基地。

- 建设目标

（1）将研究中心建设成为一流的科研基地。力争使研究中心在经济指数、金融统计研以及资源环境和社会统计的应用方面处于领先水平，为在下一轮遴选中争取成为国家级研究基地奠定基础。

（2）将研究中心建设成为政府部门、企事业单位的决策咨询机构。为国家统计局、商务部、中国证券监督管理委员会、国家环保局、中国人民银行、国家信息产业部以及其它政府部门、企事业单位提供决策咨询和信息服务。

（3）将研究中心建设成为在国内甚至国际上具有一定影响的学术交流园地。

（4）将研究中心建设成为培养、孕育统计人才的人才基地。为政府部门、企事业单位提供具有坚实的统计理论基础，统计应用能力强的分析型、创新型人才和复合型人才。

- 主要任务

（1）科学研究

在科学研究上，本研究中心将围绕着三个研究方向展开：a、社会经济指数研究方向；b、金融统计研究方向；c、资源、生态环境与社会统计研究方向。相关科研任务主要有：

瞄准国际、国内的热点问题和难点问题，组织力量进行攻关，争取出一批具有显示度的标志性成果。

组织力量积极争取承接国家级、省部级和其它横向课题。

围绕着三个研究方向，推出一批高质量的研究论文、教材和专著。

围绕着三个研究方向，积极进行相关统计理论和方法的研究。力争在社会经济指数、金融统计和资源、生态环境与社会统计研究的理论研究上位于国内领先水平；同时加强统计应用研究，利用统计实验室的有利条件，开展实证分析，力争在统计应用研究上获得突破。

（2）学术交流

积极加强国内外的学术交流。主要任务为：

每年争取主办1次国际国内的学术研讨会议；

输送研究中心的专职人员参加国际国内的各种培训，参加国际国内的学术会议和学术交流等活动。

经常聘请国内外知名专家学者到研究中心举办讲座。

建立研究中心网页，以此作为研究中心对外信息发布的平台。

（3）咨询服务

利用已有的与政府部门、企事业单位建立的良好合作关系，积极拓展咨询服务对象，充分发挥研究中心为社会服务的功能。主要的任务为：

注意与已有合作关系的政府部门、企事业单位保持密切联系，进一步为国家统计局、中国证券监督管理委员会、国家环保局、中国人民银行、国家信息产业部等提供决策咨询和信息服务。

积极聘请相关部门的官员和专家成为研究中心的（客座）教授、兼职研究员和指数专家委员会委员，为研究中心的工作提供指导和帮助。

- 研究成果

2018年申请到省部级科研项目5项，其中，上海市政府发展研究中心决策咨询课题2项、上海市统计局项目2项、上海市委、市政府其他部门课题1项，横向课题1项。2018年正在完成国家重点项目1项。已在权威刊物上发表论文三篇，其中权威A1篇，权威B1篇，在核心期刊上发表论文2篇。2018年已完成上海市人民政府发展研究中心决策咨询课题2项，上海市统计局项目2项。

- 人才培养

在学校和学院的大力支持下，利用上海社会调查研究中心上财分中心这个平台，带领青年教师和学生通过问卷调查等研究方式，就我国和上海的社会、经济、民生等领域的热点、焦点和难点问题，直接问政、问需、问计于民，为中央和市委、市政府决策提供参考。大多数的调查工作都是在中心的指导下由学生完成。这些持续不断的调查所获得的原创性的数据库，已成为教师、研究生和本科生撰写论文的重要数据来源。

- 2018学术交流项目

（1）海外名师项目

Wei Ying教授于2018年7月来学院工作访问。期间，与学院教师和学生开展了科研讨论和合作，为学院统计夏令营做了一次专题讲座。

（2）高端外国专家项目

Lu Wenbin教授于2018年7月来学院工作访问。期间，与学院教师和学生开展了科研讨论和合作，并为学院研究生暑期学校授课《Statistical Learning Methods for Precision Medicine》。

- 用房需求

根据应用统计研究中心的现有科研团队及未来发展需求，未来将申请国家级研究基地，规划在现有科研人员的基础上，拟再引进（增加）部分人员。规划人数具体如下表所示。

表5-3 应用统计研究中心规划人数

| 序号 | 级别 | 规划人数（人） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 科研人员 | 120 |
| 2 | 研究生、博士生、访问学者 | 400 |
| 3 | 合计 | 520 |

数据科研与统计研究院

- 发展目标

（1）学科建设：依靠中心的平台，瞄准国际大数据统计科学发展的最新动态，按照国家需求，突出学校特色，加强学科交叉，深化与其它学科的合作，有效地推动大数据统计科学的科研与教学、以及在相关学科领域的应用。

（2）科学研究：大数据挖掘与计算方法研究；大数据在国民经济统计中的应用研究；大数据基础理论研究；大数据在互联网金融中的应用研究；大数据交叉领域研究。

（3）协同发展：加强协同创新工作组织体制，整合校内外优势资源，鼓励跨学科、跨院系、跨高校、跨系统、跨地区的合作。

（4）人才培养：面对大数据与数据科学发展大趋势，培养具有扎实数理基础，富有跨学科创新意识，在未来大数据研究与应用领域中有所建树的学术精英和高级管理人才。

（5）师资队伍：推动师资队伍建设多元化、国际化，积极吸引国外知名学校的学术带头人、优秀毕业生充实学科队伍，培养创新团队。

（6）社会服务：中心积极与政府、企业及国外国内相关科研机构建立战略合作伙伴关系，纵向多渠道打通政产学研一体化。

- 研究成果

2018年，研究院专职研究员完成学术论文19篇；横向科研项目主要围绕深度学习在基于图像的相关工业或农业生成领域的需求问题，特别是针对工业生成过程中的次品检测以及农业图像中涉及到的生长周期预测识别等，本年度在原有基础上进一步完善，并形成了一套相应的由科研到实际应用的快速落地转化。

为加强相关研究成果的应用及国内外影响力，研究员代表研究院多次受邀在国内外学术会议上作相关学术报告。研究员刘鑫博士在加拿大作访问学者期间，与加拿大滑铁卢大学、加拿大西蒙菲莎大学、加拿大统计局和加拿大卫生研究院等国际知名研究型高校和统计学研究中心等进行科研合作。王刚博士指导学生（专业硕士）开展NLP和CV领域相关的学习系统的框架搭建及模块开发。在研究院的支持下，研究员宋馨雨获得2018年度“上海市超级博士后”科研基金资助。

- 人才培养

研究院配套建设了大数据科学重点实验室，建成了基于Apache Hadoop的Spark分布式计算平台，针对“数据科学与商务统计”专业方向硕士生，利用该计算平台开设课程《分布式统计计算》、《文本挖掘》两门专业必修课。该专业首本教材《分布式统计计算》于2018年4月正式面世。

研究院自成立后，经常遇到经济管理及人文社科类师生咨询有关专业数据分析方面的问题。据此，研究院微信公众号“数据科学与统计研究院”推出“数据诊所”栏目，旨在搭建一个互动平台，帮助校内外师生解决日常学习、论文写作和实际生活中存在的数据分析问题。解疑团队由老师领导，学生志愿者组成。各种数据问题通过平台展示，留言区开放，大家共同讨论。“数据诊所”以新媒体的思维方式运营，将专业作品进行趣味性编译，平台通过互动为受众提供交流，深受高校学子喜爱，上财学子广泛参与。研究院希望通过这种互动平台，创新实践应用教学，助力院校培养更多应用型数据科学人才。

2018年12月11日，第四届“光明创想家杯”上海财经大学创新创业大赛决赛中，统计与管理学院博士生张双为负责人的“匡时数据”项目获得一等奖，并获得最佳人气奖、最具投资价值奖两个单项奖。该团队的指导老师为冯兴东教授。团队借助数据科学与统计研究院的平台，作为联通业界的桥梁，并获得丰富的学界资源，使得各位老师和同学的创新能力可以切实得到运用，为实业赋能，最终实现学校与企业的双赢局面。

- 学术交流

2018年12月15~16日，研究院联合统管学院共同举办“第四届上海财经大学全国青年统计学家论坛”。本届论坛邀请了来自14所高校共20名优秀青年统计学家作学术报告。论坛以学术报告和现场提问活动形式开展，为全国青年统计学者提供了学习与成长的机会，促进国内青年统计学者之间的学术交流和合作。2015~2018年，全国青年统计学家论坛已经连续举办四届，成为具有上财品牌度的高质量学术论坛。

- 用房需求

根据数据科研与统计研究院的现有科研团队及未来发展需求，规划在现有科研人员的基础上，拟再引进（增加）部分人员。规划人数具体如下表所示。

表5-4 数据科研与统计研究院规划人数

| 序号 | 级别 | 规划人数（人） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 科研人员 | 70 |
| 2 | 研究生、博士生、访问学者 | 350 |
| 3 | 合计 | 420 |

公共服务配套用房

为满足管理科学与量化信息研究中心、理论计算机研究中心、应用统计研究中心、数据科研与统计研究院等科研单位的科研需求，除相应的科研用房外，还需配置交流讨论室、报告厅、阅览室、档案室等公共服务配套用房，使用面积需求合计约1210平方米，按照0.55的综合平面利用系数换算为建筑面积需求为2200平方米，具体如下表所示。

表5-5 公共服务配套用房规模需求

| 序号 | 用房功能 | 数量（间） | 用房标准（㎡/间） | 面积需求（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流讨论室 | 5 | 80 | 400 |
| 2 | 接待室 | 1 | 60 | 70 |
| 3 | 报告厅 | 1 | 150 | 150 |
| 4 | 活动室 | 2 | 80 | 160 |
| 5 | 阅览室 | 1 | 150 | 150 |
| 6 | 档案室 | 1 | 120 | 120 |
| 7 | 复印室 | 2 | 40 | 80 |
| 8 | 贮藏室 | 2 | 40 | 80 |
| 9 | 合计 |  |  | 1210 |

注：表中面积均为使用面积。

规模分析小结

参考《普通高等学校建筑面积指标》（建标191-2018）对专职科研机构用房的规划建筑面积指标的规定，以科研团队人员数量为基本参数，本项目科研用房人均建筑面积指标应不超过16㎡/人，研究生、博士生、访问学者用房人均建筑面积指标应不超过8㎡/人。因此，本项目研究中心地上总建筑面积需求为315人×16㎡/人+1350人×8㎡/人+2200㎡=18040㎡。

综上，本项目地上总建筑面积需求合计为18040平方米，如下表所示。项目设计总建筑面积18319平方米，其中地上建筑面积18000平方米，地下建筑面积319平方米。设计规模在各类用房面积需求范围内，规模设置合理，基本能够满足各类用房的实际使用需求。

表5-6 项目规模需求汇总表

| 序号 | 用房功能 | 规划人数（人） | 人均建筑面积指标(㎡/人） | 需求建筑面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科研人员用房 | 315 | 16 | 5040 |
| 2 | 研究生、博士生、访问学者用房 | 1350 | 8 | 10800 |
| 3 | 公共服务配套用房 | / | / | 2200 |
| 4 | 合计 | 1665 |  | 18040 |

注：表中面积均为建筑面积。

项目规划设计方案

设计总说明

设计依据

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

- 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014

- 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

- 《民用建筑设计通则》GB50352-2005

- 《汽车库建筑设计规范》JGJI00-1998

- 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008

- 《无障碍设计规范》GB50763-2012

- 《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013

- 建设基地地形图（1:500）

- 其他相关国家规范、地方规定及勘察参考资料

设计规模和范围

1. 设计规模

本工程总建筑面积18319平方米，其中地上建筑面积18000平方米，地下建筑面积319平方米。本次设计包括：大数据研究中心12层，地下设备1层。

2. 设计等级

建筑等级：根据《民用建筑设计通则》规定，本工程建筑类别为3类，建筑的设计使用年限为50年。

防火等级：根据《高层民用建筑设计防火规范》和《建筑设计防火规范》规定。本项目为高层民用建筑，建筑耐火等级为二级。

抗震等级：根据国家抗震裂度划分区域表，本工程按7度抗震设计。

主要技术指标

表6-1  主要技术指标表

| 指标名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 总建筑面积 | 18319 | ㎡ |
| 地上建筑面积 | 18000 | ㎡ |
| 地下建筑面积 | 319 | ㎡ |

注：容积率、绿地率等指标全校统筹。

建筑设计

方案总体构思及理念

1. 方案构思创意

方案从师生的日常学科研究与活动角度出发，为学生提供一个惬意、安静的科研环境。

2. 设计理念

(1)强调科研环境与生态环境相结合的原则

为了满足新时代学生的需求，为了提供更好的科学研究与活动的空间，在建筑上采用了错台式的空间布置。

(2)强调学生交流与以人为本的原则

加强学术交流，使得师生接触更多的资源，设置了各种能满足不同科学研究需求的大中型科研用房。

(3)构筑功能合理与形象突出的新大楼

集成高效的组织原则是建筑设计的重要准则之一。设计不仅仅关注各功能建筑内部各组成分部分的有机结合，而且更关注各功能之间，以及与周边城市环境的整体联系，在功能整合的基础上创造个性突出的新楼形象。

总体设计

本项目由一座主楼组成。在总体设计上注重与校园空间的呼应，将建筑作为整个校园又一地标性建筑来考虑，建筑高度控制在60m，与西面的景观绿地遥相呼应。以打造中山北一路的地标性建筑为目标，为师生学习交流营造一个自然、幽静和开放有机综合的学习空间。

交通组织

场地出入口及车行流线：

建筑主要出入口位于校园南侧广秀路，校园消防车道环通，为消防车登高扑救创造了有利条件。

平面布局

1. 总体功能布局

总体规划有北侧和南侧建筑形成。

建筑南侧靠近校区内的下沉庭院，毗邻图书馆，北侧靠近食堂与宿舍，在师生的日常科研、生活、休息空间形成了“三者统一”的格局，西侧面临景观绿地，在研究中心里拥有良好的景观视线。

2. 单体设计

大数据研究中心层数为12层，一层层高为5米，余上的标准层层高为4米。1F主要功能为门厅与科研用房，2F-12F为大科研用房与部分交流活动用房，形成科研与交流的统一结合，局部楼层拥有露台等公共区域。

3. 立面设计

建筑风格简洁现代，虚实对比增强建筑识别性。建筑立面采用幕墙系统，以玻璃幕墙为主，局部采用实墙面，打造造型丰富有变化的建筑形象。

建筑形态

建筑方案主要以“书与书架”为寓意形成建筑形态错落的形式，打造空间局部错落与灰空间的开放空间，为师生提供更好的科研环境。

景观系统设计

建筑方案主要以“书”为寓意形成建筑形态错落的形式，并将景观引入到建筑的错层中，打造空间局部错落与景观相结合的开放空间，为师生提供更好的科学研究环境。

无障碍设计

根据《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001）及《无障碍设计规范》（GB50673-2002）的范围，本工程的无障碍设计内容包括：

1. 建筑入口及门

大数据研究中心主要出入口处为无台阶式，设有无障碍坡道，坡度5%，无障碍入口和轮椅通行平台设有雨棚。

无障碍使用的自动内门净宽均大于1m，其他内门净宽均大于0.8m，无障碍使用的推拉门和平开门，在门把手一侧的墙面，留有不小于0.5m的墙面宽度，乘轮椅者开启的门扇，安装视线观察玻璃、横执把手和关门拉手，在门扇的下方安装高0.35m的护门板。

2. 水平和垂直交通

考虑到轮椅通行的宽度，建筑公共走道的宽度均大于1800，通道地面平整、防滑、不松动、不积水，以方便坐轮椅人士；所有公共走道两侧设扶手，离地高度0.9m，两侧墙面设高0.35m，护墙板，走道内无障碍物，光照强度大于120lx；不同材料铺装的地面相互取平，走道与卫生间、室外平台高度不大于15mm，并以斜面过渡。

无障碍电梯侯梯厅深度均大于1.8m，按钮高度0.90-1.10m，电梯门洞净宽大于0.90m，电梯显示与音响系统能清晰显示轿厢上、下运行方向和层数位置及电梯抵达音响，每层电梯口安装有楼层标志和提示盲道；电梯门开启净宽度大于0.80m,轿厢深度大于1.40m，宽度大于1.10m，轿厢正面和侧面设有高0.80-1.10m的扶手，正面设高0.90m-1.10m带盲文的选层按钮。

残疾人使用的楼梯均没有休息平台，宽度大于1.50m，两侧均设扶手，踏面平整，明步踏面设高度不小于0.05m安全档台，距踏步起点与终点25-30cm设提示盲道，踏面和踢面的颜色易于区分踏步最小宽度0.28m,最大高度0.15m。

3. 公共厕所

设置无障碍专用卫生间，卫生间的大小、入口门扇、便器的高度、扶手以及按钮的设置均按照《城市道路和建筑物无障碍设计》（JGJ50-2001）7.8条进行设计。

结构设计

设计依据

1．本工程结构设计使用年限为50年。

2．自然条件：基本风压为0.55 kN/m2。

3．地面粗糙度为B类；

（1）基本雪压为0.20 kN/m2；

（2）抗震设防烈度7度。

4．业主方提供的本工程设计任务书。

5．建筑专业提供的方案设计图纸及其他专业提供的资料。

6．本工程设计中采用的主要规范、规程及标准现行的国家有关结构设计规范、规程及当地有关标准；

- 《工程结构可靠性设计统一标准》（GB50153-2008）

- 《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068-2018）

- 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

- 《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

- 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）2016年版

- 《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）2015年版

- 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010)

- 《砌体结构设计规范》(GB50003-2011)

- 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)

- 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

- 《建筑桩基设计规范》（JGJ94-2008）

- 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

- 《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205--2001）

- 《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

- 《装配式混凝土结构技术规程》（JGJ1-2014）

- 《钢筋套筒灌浆连接技术应用技术规程》（JGJ355-2015）

- 装配式建筑相关图集

- 《预制混凝土剪力墙外墙板》

- 《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》

- 《预制钢筋混凝土板式楼梯》

- 《预制钢筋混凝土阳台板、空调板及女儿墙》

- 《装配式混凝土结构连接节点构造（楼盖结构和楼梯）》

- 《装配整体式混凝土住宅构造节点图集》

- 《装配式混凝土连接节点构造》

- 上海市工程建设其它规范相关部分

- 《地基基础设计规范》（DGJ08-11-2010）

- 《建筑抗震设计规程》（DGJ08-9-2013）

- 《装配整体式混凝土公共建筑设计规程》（DG/TJ08-2154-2014）

- 《装配整体式混凝土结构施工及质量验收规范》 （DG/TJ08-2117-2012）

- 上海市建设工程钢筋混凝土结构楼梯间抗震设计的指导意见 沪建建管办【2012】16号

7．其它现行国家和地方规范规程。

建筑分类等级

- 建筑结构的安全等级：二级。

- 地基基础安全等级：二级，地基基础设计等级：乙级，建筑桩基设计等级：乙级。

- 建筑抗震设防类别：标准设防类（丙类）。

- 抗震等级：框架抗震等级为三级，剪力墙抗震等级为二级。

- 建筑耐火等级为二级。

- 绿色建筑设计标准：绿色建筑二星。

主要荷载取值

1. 楼面和屋面活荷载标准值

- 科研用房                                          2.5KN/m2

- 实验室                                            4.0KN/m2

- 办公室、阅览室、会议室                             2.0KN/m2

- 卫生保健室                                        2.0KN/m2

- 德育展厅、公共活动、科技活动室                     3.5KN/m2

- 总务仓库、储藏室、器材室                           5.0KN/m2

- 一般资料档案室                                    2.5KN/m2

- 坐式卫生间、盥洗室                                 2.5KN/m2

- 蹲式卫生间                                        8.0KN/m2

- 人流密集的走廊、门厅、楼梯及消防楼梯间             3.5KN/m2

- 露台                                              3.5KN/m2

- 计算机机房、弱电机房、地下设备用房                 7.0KN/m2

- 变配电间、水泵房                                  10.0KN/m2

- 通风机房                                          7.0KN/m2

- 屋面： 上人屋面                                    2.0KN/m2

- 屋面：不上人屋面                                   0.5KN/m2

2．风荷载

基本风压0.55kN/m2（50年一遇），地面粗糙度为B类，风荷载体型系数为1.3。

3．雪荷载

基本雪压0.20kN/m2（50年一遇）。

4．地震作用

抗震设防烈度为7度、设计基本地震加速度为0.1g，设计分组第二组，IV类建筑场地，特征周期0.9秒，结构阻尼比为5%，多遇水平地震影响系数为0.08，罕遇水平地震影响系数为0.5，本工程抗震措施按7度设防来考虑。

结构形式及基础设计

1．上部结构

上部结构采用装配整体式钢筋混凝土框架-剪力墙结构，标准层的预制构件包括：部分预制框架柱、叠合梁、叠合楼板、预制楼梯，框架柱采用灌浆套筒连接。

2．局部地下室采用钢筋混凝土现浇框架结构，地下室顶板厚度不小于180mm。

3．基础筏板顶面作为上部结构的嵌固端。

4．基础形式：地下室基础拟采用桩筏基础，基础埋深不小于3.5m。

5．结构计算

上部结构拟采用中国建筑科学研究院CAD工程部编制的SATWE软件（2010版V4.3）进行计算，基础部分拟采用JCCAD系列软件进行计算。

结构材料

1．混凝土：基础垫层C20、框架柱、剪力墙C30~C50、梁、板C30~C35、承台、承台梁C35。

2．钢筋：HPB300，HRB400。

3．钢材：Q235B、Q345B。

4．其他：

（1）预制构件节点及接缝处后浇混凝土强度等级不应低于预制构件的混凝土强度等级；接缝座浆材料强度等级不应低于预制构件的混凝土强度等级。

（2）钢筋套筒灌浆连接接头采用的用灌浆料应符合《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408的规定。

（3）装配式结构节点处的钢筋的连接满足相关规范及图集要求。

装配率及典型节点

1. 预制构件组成及预制率

标准层的预制构件包括：部分预制框架柱、叠合梁、叠合楼板、预制楼梯；框架柱采用灌浆套筒连接。

预制率：不小于40%

2. 典型节点构造

（1）预制框架柱典型连接节点构造如图6-1、6-2所示。

图6-1 预制框架柱套筒连接构造示意图       图6-2 装配式框架节点构造示意图

（2）叠合楼板连接节点如图6-3所示。

图6-3 叠合板拼缝构造示意图

（3）叠合楼板、框架梁连接节点如图6-4、图6-5所示。

图6-4 边梁支座板端连接构造示意图  图6-5 边梁支座板侧连接构造示意图

（4）主、次梁连接节点如图6-6所示。

图6-6 搁置式主次梁连接构造示意图

给排水设计

设计依据

1. 关于本项目的规划方案设计招标文件和提供的相关资料。

2. 国家和地方现行主要的设计规范、规程。

- 《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003（2009 年版）

- 《室外给水设计规范》 GB50013-2006

- 《室外排水设计规范》 GB50014-2006（2016 年版）

- 《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012

- 《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

- 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014

- 《自动喷水灭火系统设计规范》 GBJ50084-2017

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

- 《民用建筑节水设计标准》 GB50555-2010

- 《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2015

- 上海市《公共建筑节能设计标准》 DGJ08-107-2015

- 上海市《民用建筑水灭火系统设计规程》DGJ08－94－2007

3. 设计任务书，甲方提供的有关资料，各相关专业提供的条件图及其它有关设计规范。

设计内容和范围

本次设计范围包括各建筑单体及单体附近的室外总体的室内、外给水排水及消防工程设计。

室外给水排水工程

1. 室外给水工程设计

（1）水源：

1）本工项目水源为市政供水管网，水质符合国家《生活饮用水卫生标准》要求。供水水压不低于0.16MPa。

2）生活直供用水采用校区原有的供水系统；变频加压用水采用单独设置泵房加压供水系统；室外消防用水采用室外原有的消防管网，室内消防用水采用由单独设置消防泵房供水；生活与消防管道分开设置，生活设置水表计量。

（2）用水量

1）主要用水项目及其用水指标：

表6-2 主要用水项目及其用水指标表

| 用水部门 | 用水单位 | 用水量标准 | 用水时间（h） | 小时变化系数 | 最高日用水量(m3/d) | 最大时用水量(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研学生 | 1800人(暂定) | 40L/ 生、日 | 8 | 1.5 | 72．0 | 13．5 |
| 办公 | 288人(暂定) | 50L/ 人、日 | 8 | 1.2 | 14．4 | 2．16 |
| 小计 |  |  |  |  | 86．4 | 15．66 |
| 未预见 | 以上各项的10% |  |  |  | 8．64 | 1．57 |
| 总计 |  |  |  |  | 95．04 | 17．23 |

本工程最高日用水量为：95.04m³/d；最大小时用水量为：17.23m³/h。

2）消防用水量：

表6-3 消防用水量表

| 项目 | 用水量（L/s） | 火灾历时（h） | 一次灭火用水量（m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外消火栓系统 | 40 | 2 | 288 | 由市政管网供水 |
| 室内消火栓系统 | 20 | 2 | 144 | 由市政管网供水,采用原有的消防泵组 |
| 自动喷水灭火系统 | 25 | 1 | 90 | 由市政管网供水, 采用原有的消防泵组 |
| 总计 | 85 |  | 522 |  |

（3）管材：采用管内壁涂塑(PE)球墨给水铸铁管及配件，橡胶O型密封圈连接。管道工作压力为0.6MPa。

水表井和阀门井均采用砖砌筑。井盖采用铸铁井盖和盖座，位于行车道上者为重型；位于非行车道上者为轻型。

2. 室外消防给水工程设计

（1）室外消防水源由采用市政管网直供，消防管道为原有的基地内环管，原有室外消防系统采用低压制给水系统。

采用就近的室外消火栓满足本单体的室外消防用水。

（2）室外消防用水量为40L/s。

（3）管材采用管内壁涂塑(PE)球墨给水铸铁管及配件，橡胶圈接口。管道工作压力为0.6MPa。

3. 室外污水工程设计

（1）室外排水系统采用污、废合流，雨、污分流的形式。

（2）单体建筑生活污水经室外污水管网收集后就近排校区预留的污水井内，排出管管径为DN300，排水水质符合上海污水综合排放标准三级要求。

（3）本工程最高日排水量为85.54m³/d，最大时排水量为15.51m³/h。

（4）室外排水管道采用埋地塑料排水管，橡胶圈接口，环刚度车行道下为8KN/㎡，其余为4KN/㎡。

（5）室外污水井采用塑料检查井，具体做法参照《建筑小区排水塑料检查井应用技术规程》CECS227:2007。污水井做流漕。

4. 室外雨水工程设计

（1）雨水量

1）上海市暴雨强度公式：

2）暴雨重现期：室外场地取5年，下沉庭院取50年，屋面取10年。

3）雨水排出口：共设1个出口，雨水就近排入校园原有预留市政雨水井内，排出管管径分别为DN300。

（2）屋面雨水采用重力外排水方式排出。

室内给水排水设计

- 生活给水系统设置

- 地下一层至地上一层生活用水均由市政管网直接供水，二层及以上楼层生活用水采用地下水池→生活变频泵→用水点的供水方式。

- 在地下室设置一座生活水泵房。

恒压变频供水泵组：AAB24/0.75-3-5.5

包括恒压变频泵（2台）：50AABH12-15*5   Q=12m3/h  H=75m  N=5.5Kw    2用1备

稳压罐（1台）：V=50L

- 生活水箱采用装配式不锈钢水箱，选用食品级不锈钢材料，并设消毒装置进行二次消毒。

- 生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。

- 管材：采用薄壁不锈钢管，管径DN＜100双卡压连接，DN≥100 沟槽式连接。工作压力为1.0MPa。室内给水管道管径大于或等于DN65的管道、泵房内的管道均应做抗震支架设计，抗震设计需由专业厂家深化设计。

- 生活饮用水

本楼公共部位设有直饮水点，深度处理生活饮用水，供给师生饮用。直饮水系统由专业厂家负责深化设计，施工。本次设计仅预留给排水接口。具体详见图纸。

- 生活排水系统

- 本单体室内排水均采用污、废合流制的排水系统，根据规范要求设置环形通气管、专用通气立管。

- 本单体室内地上部分均采用重力排水系统；地下室的排水采用压力排水系统。

- 排水管采用HDPE双壁中空超静音排水管，ABS压环（内衬W型密封圈）柔性连接；排水泵出水管用镀锌钢管，丝扣连接。

- 地下室的设备用房排水由潜污泵提升排放至室外雨水检查井。

- 屋面雨水排水系统

- 各单体屋面雨水均采用重力流、外排雨水系统。

- 设计重现期P=10a。雨水排水管与溢流口的总排水能力不小于50a重现期的雨水量。

- 设置87型雨水斗，管道接至室外雨水管。

- 雨水管采用HRS高层承压雨水专用管（PVC），柔性承插连接或胶接，并配套使用承压型伸缩节、承压型立管检查口等承压型管件，立管底部排出管采用抗冲大弧度弯头连接并设置相应的保护措施。

- 室内消火栓给水系统:

- 本工程室内消火栓用水量为20L/s。

- 采用一套临时高压消火栓给水系统。地下室设有一座消防泵房，本单体竖向不分区。泵房内设有一组室内消火栓泵，从市政管网直接吸水。在屋顶设置一座有效容积不小18m³的高位消防水箱（与自动喷水灭火系统共用）及消火栓局部增压泵组。

消火栓加压泵：多级消火栓泵2台，型号为XBD11/20G-100L，

水泵参数为：Q=20 L/S  H=110m  N=37Kw （一用一备）

屋顶消火栓系统增压泵：2台，Q=1 L/S  H=28m  N=2.2Kw （一用一备）

- 管材及接口：室内消火给水管采用热浸镀锌加厚钢管，DN≤50mm螺纹连接，DN＞50mm沟槽式卡箍连接。消防管道管径大于或等于DN65的管道均应做抗震支架设计，抗震设计需由专业厂家深化设计。

- 本单体设置水泵接合器，在室外适当位置分别设置DN150地上式消防水泵接合器2套。

- 自动喷水灭火系统

- 本楼地上部分均设置自动喷水灭火系统。当净空高度大于800mm 的闷顶内有可燃物时，设置喷洒头保护。

- 自动喷水灭火系统设计参数：

地上部分按中危Ⅰ级，设计喷水强度6 L／min•㎡，作用面积160 ㎡，系统设计最小用水量为21 L／s。

- 本项目校区采用一套区域集中加压的临时高压自动喷水灭火系统。地下室设有一座消防泵房。泵房内设有一组喷淋泵，从市政管网直接吸水。在屋顶设置一座有效容积不小于18 m3的高位消防水箱（与消火栓系统共用）及喷淋局部增压泵组。

自动喷水灭火系统加压泵：多级喷淋泵2台，型号为XBD9.3/25G-100L，

水泵参数为：Q=25 L/S  H=93m  N=37Kw （一用一备）

屋顶消火栓系统增压泵：2台，Q=1 L/S  H=28m  N=2.2Kw （一用一备）

- 管材及接口：喷淋给水管采用热浸镀锌加厚钢管，DN≤50mm螺纹连接，DN＞50mm沟槽式卡箍连接。消防管道管径大于或等于DN65的管道均应做抗震支架设计，抗震设计需由专业厂家深化设计。

- 在室外适当位置设置DN150地上式消防水泵接合器2套。

- 建筑灭火器配置

单体按中危险级A类火灾设计，单具灭火器最小配置灭火级别为2A，选用磷酸铵盐干粉MFZ/ABC4型灭火器(贮压式)；变配电房等配置推车式，其他为手提式设置在消火栓箱内或适当位置。

- 消防排水

消防水泵房、设有消防给水系统的地下室以及消防电梯均设有消防排水集水井，由潜污泵排至室外雨水井。

消防电梯井旁设置的集水井，其有效容积应大于2m³，设置二台专用潜水排水泵（一用一备），每台泵排水流量大于10L/s。

主要设备材料

表6-4 主要设备材料表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生活给水系统 |  |  |  |  |
| 1 | 恒压变频供水泵组 | AAB24/0.75-3-5.5 | 套 | 1 | 供2层-12层 |
|  |  | 水泵：50AABH12-15*5 Q=12m3/h·台,H=75m N=5.5Kw | 台 | 2 | 两用一备 |
|  |  | 稳压罐：V=50L | 台 | 1 |  |
| 2 | 食品级不锈钢水箱 | 有效容积V=40m3 | 座 | 1 | 生活水池（箱） |
|  |  | 尺寸4×5×2.5m |  |  | 设于地下室 |
| 3 | 水箱自洁消毒器 | ZSY-SAF-XUV-4×40 | 台 | 1 |  |
|  |  | LxBxH:900x300x650（mm），设备功率：160W，处理水量为9~16m3/h，杀菌率：99.8%,灭藻率：99.9% |  |  |  |
| 三 | 消防给水系统 |  |  |  |  |
| 1. | 消火栓给水加压水泵 | XBD11/20G-100L | 组 | 2 | 一用一备 |
|  |  | 单台泵流量Q=20L／S， H＝110m，N＝37kW |  |  |  |
| 2 | 室内消火栓稳压泵组 | 单台泵流量Q＝1 L／S，H＝28m，N＝2.2kW，一用一备,隔膜式气压罐（150L）一台。 | 组 | 2 | 室内消火栓稳压泵组 |
| 3 | 自动喷水灭火系统加压泵 | XBD9.3/25G-100L | 组 | 2 | 一用一备 |
|  |  | 单台泵流量Q=25L／S， H＝93m，N＝37kW |  |  |  |
| 4 | 室内消火栓稳压泵组 | 单台泵流量Q＝1 L／S，H＝28m，N＝2.2kW，一用一备,隔膜式气压罐（150L）一台。 | 组 | 2 | 自动喷水灭火系统稳压泵组 |
| 5 | 湿式报警阀组 | DN150 | 套 | 3 | 配套压力开关、延时器等 |
| 6 | 消火栓系统地上式消防水泵接合器 | SQS150-A型 DN150,PN=1.6MPa | 套 | 2 | 包括闸阀，止回阀，安全阀 |
| 7 | 自动喷水灭火系统地上式消防水泵接合器 | SQS150-A型 DN150,PN=1.6MPa | 套 | 2 | 包括闸阀，止回阀，安全阀 |
| 四 | 污废水系统 |  |  |  |  |
| 1 | 潜水排污泵 | 80JYWQ40-15-1600-4 | 台 | 4 | 1用1备 |
|  |  | Q=40m3/h·台 H=15m，N=4kW/台 |  |  | 水泵房及消防电梯集水井 |

强电设计

设计依据

1. 国家和地方现行的有关设计规范、标准：

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)

- 《供配电系统设计规范》GB50052-2009

- 《低压配电设计规范》GB50054-2011

- 《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018

- 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2012

- 《建筑照明设计标准》GB50034-2013

- 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

- 《绿色建筑评价标准》GB-T50378-2014

- 《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013

- 《低压用户配电装置规程》DG/TJ08-100-2017

- 《民用建筑电气防火设计规程》DGJ 08-2048-2016

2. 业主提供的设计委托书及相关设计要求。

3. 建筑专业提供的建筑方案及其他专业提供的技术资料。

负荷估算

空调用电按45W/平方米估算，照明及其他负荷按25W/平方米估算。总计算负荷为952KW。

供、配、发电系统

1. 负荷等级

表6-5 负荷等级表

| 单体名称 | 用电负荷名称 | 负荷等级 |
| --- | --- | --- |
| 大数据研究中心 | 1.消防负荷用电(应急照明、防排烟风机、消防水泵、消防控制室、消防电梯)。 2.客梯、主要通道照明用电； | 二级 |
| 注：1.安防用电和应急响应系统、电子信息机房用电为二级负荷；2.除一、二级负荷以外的其他负荷为三级负荷。 |  |  |

2. 供电电源

拟从学校距离100m的原变电站引来5回路380V电源，电缆穿管埋地敷设至本工程配电间。二级负荷电源引自不同变压器母线段。

原变电站设变压器为2台1000KVA,现增容更换变压器为2台2000KVA，增设低压配电柜。

3. 计量

本项目电业量电方式采用原有高供高量。原变电站低压出线及本项目配电间出线设多功能表，用于内部计量考核。

4. 配电系统

本工程对消防设备用电、电梯电力等设备采用双电源供电，两路电源在末端自切；每层设强电井，强电井中设五种配电箱，即普通照明、重要照明、应急照明、普通动力、消防动力。普通照明、普通动力采用树干式单电源供电，重要照明、应急照明、消防动力采用树干式双电源供电。

总体中从变电站引出的干线电缆在绿化中穿管埋地引至本单体配电间。单体内电力、照明干线采用母线槽或电缆在竖井中敷设，消防负荷干线采用矿物绝缘电缆在桥架中敷设。引至设备的支线采用铜芯线在线槽中或穿管敷设。

照明设计

1. 照明光源：为实施绿色照明宗旨，即在满足照度标准和照明质量要求前提下，达到	节约能源、保护环境，故考虑以选用发光效能高的LED光源为主。

2. 除对光源有特殊要求的场所则按工艺要求设计，其余按功率相同而光通量大的光源	选择灯具。

3. 照明标准：所有场所的照度标准、照明质量标准以及照明节能标准均按照国家标准GB50034—2013《建筑照明标准》执行。

火灾自动报警系统

1. 火灾自动报警采用控制中心报警系统，在一层设分消防控制室，并设直通室外疏散门。与保卫处主消防控制室联网。

2. 系统由火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防应急广播、消防专用电话、火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器等组成，火灾报警控制器选用智能型控制器，能显示各报警点的位置，并根据报警信号发出联动控制指令，控制器预留RS232通讯接口。

3. 设漏电火灾报警系统。

系统由电气火灾监控器、剩余电流式和测温式电气火灾监控探测器组成。在低压配电系统首端、在第一级配电箱出线端设置探测器，在火灾危险性大、人员密集等场所的区域配电箱设置二级电气火灾探测装置。电气火灾监控器设置在消防安保中心，并应在消防控制室图形显示装置上显示。

4. 设防火门监控系统。

5. 设消防电源监控系统。

6. 设智能应急照明系统。

消防应急照明和疏散指示系统采用集中电源集中控制型。

7. 设余压监控系统。

防雷接地及保安措施

1. 本工程为大数据研究中心，按二类防雷建筑设防。

2. 建筑物电子信息系统雷达防护等级为B级。在变电站低压母线、屋顶室外电力配电箱，楼层配电箱，电梯机房等配电箱设SPD.进出建筑物的所有电子系统信号线路均设置SPD。

3. 防雷接地、工作接地、保护接地等合一为联合接地系统，要求接地电阻小于1欧姆。变配电间、配电间、弱电设备用房、消控安保机房、楼层配电竖井、柴油发电机房储油间等均要求专用引下线与基础联合接地体焊接。

4. 本项目的接地形式采用TN-S系统。所有进入楼内的各种设备金属管道均要与接地装置可靠联接。所有单相用电插座回路应设漏电保护开关装置。

弱电设计

设计内容

- 数据/语音通信系统与综合布线系统

- 安全防范系统

- 校园公共广播与应急广播系统

- 有线电视系统

- 会议与扩声系统

- 多媒体科研系统

- 电子信息系统防浪涌保护设施

数据/语音通信系统与综合布线系统

1. 服务器、核心交换机设在学校原通信机房内。

2. 整个建筑数据、语音通信等采用综合布线系统。语音、数据信息点可灵活调配，以满足科研及办公自动化语音、数据、图像等信息资源高速交换的业务需要。系统采用星型物理拓扑结构，工作区、水平布线均采用六类屏蔽线缆（STP）及器件，干线采用光缆和大对数电缆，支持包括令牌环网、ATM、快速以太网、千兆以太网在内的多种局域网。系统组成如下：

- 工作区：根据用户要求，在各个科研用房、办公室、会议室、实验室、阅览室等处设置可用于电话、计算机网络的信息插座。

- 配线子系统：信息插座选用标准RJ45屏蔽插座，水平配线采用4对六类屏蔽电缆（STP）；在各层设置弱电间，配线架均置于以上弱电间内。

- 干线子系统：由各弱电间至网络机房的数据主干采用八芯单模光缆，语音主干采用3类大对数电缆。

- 设备间：在首层设信息机房。机房内设数据主配线柜，内装主光纤配线架，用于端接本楼各配线间的数据光缆。设电话总配线架，内设IDC模块，用于端接来自本楼各配线间大对数电缆和外线电缆。

安全防范系统

1. 本系统接入原监控机房系统，与原有系统兼容。

2. 视频安防监控系统

在主要出入口处、走廊、电梯前室等处设置半球固定式彩色摄像机或室内一体化球形彩色摄像机，在地下车库设置固定式或带云台与变焦镜头的彩色摄像机，在电梯轿厢内设针孔式黑白摄像机。所有摄像机处配置红外灯。

电视监控系统采用数字摄像机，通过解码器进行控制，显示和存储采用硬盘录像加电视墙方式，监控主机设于总控室内，包括解码器、控制键盘、硬盘录像主机、视频分配器、监视器墙等。

在所有残疾人卫生间设置呼叫按钮，并在门外设置呼叫闪灯，呼叫信号接入入侵报警系统。

校园公共广播与应急广播系统

1. 根据使用要求，校园公共广播和应急广播合用一套系统，系统主机设置在原学校广播站。本项目信号引自原学校广播站。

2. 在走廊、科研用房等处设3W吸顶扬声器。

3. 校园公共广播系统采用数字化传输与各个校园单体建筑相联系。

有线电视系统

本系统节目来自原学校电视机房。系统采用全频段双向光纤、同轴电缆混合的方式，支持模拟电视与数字电视的传输应用。采用860MHZ邻频电视系统，带宽1GHZ，使系统频道扩展及功能均能满足将来有线电视的发展要求。有线电视采用分支分配方式，使各电视终端相互独立、互不影响、方便维护。

在科研用房、办公室、会议室、报告厅等处设电视插座。系统输出口电平为64±4dB。

会议与扩声系统

在多功能厅设会议与扩声系统，设置调音台、音箱、投影仪、音视频切换器、多媒体电脑等设备，可进行会议扩声和播放视频图像、多媒体数据图像。并预留同声传译系统条件，同声传译系统采用无线式（直接感应式）。

多媒体科研系统

在各个科研用房，实验室设置多媒体科研系统，在科研用房讲台处设置一套多媒体科研控制台，包括多媒体集中控制主机及操作键盘、多媒体计算机、实物投影机、幻灯机、DVD机、录像机、功放等设备。根据房间的大小在侧墙上设置几组扬声器，在科研用房内吊挂多媒体投影仪和电动投影幕。教师可控制各种设备（包括投影幕、电动窗帘、灯光等），实现多媒体科研。

电子信息系统防浪涌保护设施

根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》，所有进出校区的各个系统的缆线，均设置防浪涌保护器。光缆的金属接头、金属挡潮层、金属加强芯等，在入户处直接接地。建筑采用共用接地方式，各弱电机房和竖井内设置接地端子，接地电阻≤1Ω。

室外管线

室外线路包括电话电缆、计算机网络光缆；有线电视光缆，安防监控光缆，均采用管道敷设方式，管道采用高强度格栅管，主干采用8孔，支线采用4孔。根据线路敷设需要，设置相应的人（手）孔。

暖通设计

设计依据

- 业主要求

- 相关的批准文件

- 依据的相关规范、标准和规程：

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

- 《全国民用建筑工程设计技术措施》 暖通空调·动力（2009版）

- 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

- 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

- 《声环境质量标准》GB3096-2008

- 《多联机空调系统工程技术规程》JGJ 174-2010

- 《公共建筑绿色设计标准》DGJ 08-2143-2014

- 《机动车停车库(场)环境保护设计规程》DGJ 08-98-2014

- 《公共建筑节能设计标准》DGJ 08-107-2015

- 沪建交〔2012〕1273号文

- 其他一些适用的规范、规程、标准等

- 其他专业提供的工程设计资料

设计计算参数

- 地理位置：工程所在地的纬度31.13°，经度121.2°，和海拔高度2.6m。

- 室外空气计算参数

表6-6 室外空气计算参数

|  | 大气压力(Pa) | 空调计算干球温度(℃) | 空调计算湿球温度(℃) | 采暖计算温度(℃) | 相对湿度 (%) | 通风计算干球温(℃) | 主导 风向 | 风速 (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏季 | 100540 | 34.4 | 27.9 | -- | -- | 31.2 | SE | 3.1 |
| 冬季 | 102540 | -2.2 | -- | -- | 75 | 4.2 | NW | 2.6 |

- 室内空气计算参数：

表6-7 室内空气计算参数

| 房间名称 | 夏季 |  | 冬季 |  | 人均使用面积 (m2/人) | 新风量 (m3/h﹒P) | 噪声 标准 dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温度 (℃) | 相对湿度(％) | 温度 (℃) | 相对湿度(％) |  |  |  |  |
| 科研用房 | 26 | ≤60 | 18 | -- | 1.5 | 30 | ≤50 |  |
| 交流讨论用房 | 26 | ≤60 | 18 | -- | 2 | 30 | ≤50 |  |
| 交流讨论大厅 | 26 | ≤60 | 18 | -- | 8 | 10 | ≤50 |  |
| 门厅 | 26 | ≤60 | 18 | -- | 10 | 10 | ≤50 |  |
| 休息厅、休息大厅 | 26 | ≤60 | 18 | -- | 8 | 10 | ≤50 |  |

- 通风换气次数

表6-8 通风换气次数

| 房间名称 | 排 风 |  | 送 风 |  | 事故排风 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 换气次数h-1 | 方 式 | 换气次数h-1 | 方 式 | 换气次数h-1 |  |
| 卫生间 | 10~15 | 机械 | -- | 自然 | — |  |
| 电梯机房 | 10 | 机械 | -- | 自然 | -- |  |
| 水泵房 | 6 | 机械 | -- | 自然 | -- |  |

空调系统

表6-9 空调系统

| 建筑类别 | 建筑面积 （m2） | 单位面积冷负荷指标 （W/m2） | 冷负荷 （kW） | 单位面积热负荷指标 （W/m2） | 热负荷 （kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海财经大学中山北一路校区 大数据研究中心 | 18319 | 135 | 2473 | 80 | 1465 |

本工程采用变制冷剂流量多联机系统作为空调冷热源，室外机集中放置在屋面上，室内机为卡式或内藏风管机，并设新风机组供新风（直膨式新风机组或全热交换机组进行新、排风处理）。新风机组吊装在每层走廊吊顶内。

通风系统

- 卫生间设有机械排风系统。

- 各空调区域设机械排风系统，实现空气量的平衡。

- 水泵房设机械排风系统。

消防系统

- 防烟设施

防烟楼梯间、独立前室、合用前室设机械加压送风系统，加压送风机放置在正压送风机房内，楼梯间地上每隔一层设一敞开式百叶风口，独立前室每层均设常闭式加压风口。

不能自然通风的楼梯间、独立前室设机械加压送风系统，加压送风机放置在正压送风机房内，楼梯间地上每隔一层设一敞开式百叶风口，独立前室每层均设常闭式加压风口。

设置机械加压送风系统的楼梯间，应在其顶部设置不小于1平方米的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间，尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2平方米的固定窗。

- 排烟设施

（1）走廊优先考虑自然排烟，在走廊两端均设置面积不小于2.0m2的自然排烟窗。

（2）一层门厅、二~十二层交流讨论大厅、休息大厅及面积大于100m2的科研用房均采用自然排烟，设置有效面积不小于其房间建筑面积2%的自然排烟口。

（3）其他

- 排烟口距最远点的水平距离不应超过30米。

- 排烟口距附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m。

- 采用挡烟垂壁划分防烟分区，挡烟垂壁采用不燃材料制作，且其高度不小于吊顶下0.5米。

- 防烟分区：防烟分区按下表确定。

表6-10 防烟分区

| 空间净高H(m) | 最大允许面积（m2） | 长边最大允许长度（m） |
| --- | --- | --- |
| H≤3.0 | 500 | 24 |
| 3.0＜H≤6.0 | 1000 | 36 |
| H＞6.0 | 2000 | 60m，具有自然对流条件时，不应大于75m |

注：走道宽度不大于2.5m时，其防烟分区的长边长度不大于60m。

- 控制系统

（1）当防火分区内火灾确认后，火灾自动报警系统应在在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施，并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

（2）排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定：

- 现场手动启动；

- 火灾自动报警系统自动启动；

- 消防控制室手动启动；

- 系统中任一排烟阀或排烟口开启时，排烟风机、补风机自动启动；

- 排烟防火阀在280℃时应自行关闭，并应连锁关闭排烟风机和补风机。

（3）常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能，其开启信号应与排烟风机联动。

（4）当防火分区内火灾确认后，应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机，并应符合下列规定：

- 应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机。

- 应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口，同时开启加压送风机。

（5）加压送风机的启动应符合下列规定：

- 现场手动启动；

- 通过火灾自动报警系统自动启动；

- 消防控制室手动启动；

- 系统中任一常闭加压送风口开启时，加压风机应能自动启动。

（6）各空调通风系统主管道上的防火阀与该系统的风机联锁，当防火阀自动关闭时，该风机断电。

- 防火设施

（1）通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀：

- 穿越防火分区处；

- 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处；

- 穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处；

- 穿越防火分隔处的变形缝两侧；

- 竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。

（2）防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。

（3）风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。

（4）管道穿越防火分区分隔或楼板时，应预留套管，其缝隙应采用防火封堵材料封堵。

（5）防火材料与设备的选择和使用：

机械加压送风机采用轴流风机。

通风和空气调节系统的防火阀、管材和保温材料的设置和选用符合消防规范和相应设计规范的要求。

自动控制

多联机空调系统的控制系统采用封闭式智能集中控制系统，室内机均配室内温度控制器，用以控制室内机来维持室内温度稳定，室外机组由供应商配套设计集中控制系统,也可纳入BAS楼宇自控系统。

主要材料

  - 风管

空调送回风管、新风管、通风管均采用镀锌钢板制作。

消防风管采用镀锌钢板制作，外加纤维增强硅酸盐板包覆，且不应采用土建风道。

  - 水管

空调冷凝水管、空调排水管采用PVC－U管连接或热镀锌钢管管螺纹连接。

  - 保温

非保温材料制作的空调送、回风管、输经冷热处理后的新风管及在空调房中的新风管均须保温，保温采用阻燃型夹筋铝箔复面的离心玻璃板材。

空调冷凝水管采用厚15mm难燃型发泡橡塑保温。

主要设备

表6-11 主要设备表

| 序号 | 名 称 | 型号及规格 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变制冷剂流量多联室外机组（30HP） | 制冷量：90kW,制热量：100kW，功率：28.4kW， IPLV(C)：8 | 台 | 22 | 冷媒：R410A |
| 2 | 变制冷剂流量多联室外机组（16HP） | 制冷量：45kW,制热量：50kW，功率：14.2kW， IPLV(C)：8.85 | 台 | 10 | 冷媒：R410A |
| 3 | 变制冷剂流量多联室外机组（10HP） | 制冷量：28kW,制热量：31.5kW，功率：7.5kW， IPLV(C)：8 | 台 | 2 | 冷媒：R410A |
| 4 | 直膨式新风机组 | 制冷量：45kW,制热量：29.5kW，功率：0.774kW， 风量：4000m3/h | 台 | 10 |  |
| 5 | 直膨式新风机组 | 制冷量：28kW,制热量：17.4kW，功率：0.52kW， 风量：2100m3/h | 台 | 2 |  |
| 6 | 变制冷剂流量多联室内机组 | 制冷量：8.0kW,制热量：9.0kW，功率：255W， 风量：1200m3/h | 台 | 50 |  |
| 7 | 变制冷剂流量多联室内机组 | 制冷量：11.2kW,制热量：12.5kW，功率：410W， 风量：1920m3/h | 台 | 40 |  |
| 8 | 变制冷剂流量多联室内机组 | 制冷量：14kW,制热量：16kW，功率：410W， 风量：2100m3/h | 台 | 76 |  |
| 9 | 加压送风机（混流风机） | 风量：34000m3/h，全压：700Pa，功率：15kW | 台 | 4 |  |
| 10 | 加压送风机（混流风机） | 风量：15000m3/h，全压：500Pa，功率：4kW | 台 | 2 |  |
| 11 | 排风机组（离心风机） | 风量：15000m3/h，全压：500Pa，静压：430Pa，功率：4kW | 台 | 1 | Ws=0.25 |
| 12 | 排风机组（离心风机） | 风量：2800m3/h，全压：350Pa，静压：295Pa，功率：0.55kW | 台 | 2 | Ws=0.25 |
| 13 | 排风机组（离心风机） | 风量：8000m3/h，全压：470Pa，静压：380Pa，功率：2.2kW | 台 | 2 | Ws=0.25 |
| 14 | 排烟机组（轴流风机） | 风量：15600m3/h，全压：700Pa，功率：7.5kW | 台 | 2 |  |

节能设计

用能标准和节能规范

- 《中华人民共和国节约能源法》

- 《中华人民共和国可再生能源法》

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2003年）

- 《重点用能单位节能管理办法》（1999年）

- 《民用建筑节能条例》（国务院令第[530]号）

- 《节约用电管理办法》（2001年）

- 《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）

- 《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22号）

- 《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）

- 《国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知》（国办发[2004]30号）

- 《中国节能技术政策大纲》（2006年）

- 《中国节水技术政策大纲》（国家发展改革委、科技部、水利部、建设部、农业部2005第17号）

- 《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）

- 《用能单位能源计量器具配备和管理导则》（GB17167-2006）

- 《固定资产投资项目节能审查办法》（2016年第44号令）

- 《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）

- 《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）

- 《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）

- 《公共建筑节能设计标准》（DGJ08-107-2012）

- 《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）

- 《建筑采光设计标准》（GB50033-2001）

- 《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）

能耗状况和能耗指标分析

能耗种类及供应情况

- 能源品种选用

本项目根据国家相关节能与环保政策，本着节能、环保、因地制宜的原则，结合本项目具体情况，项目建设及运营过程中，能源消耗主要是电力和水。

- 项目所在地能源供应状况

项目位于上海财经大学中山北一路校区内，供电、给水等市政基本建设系统及设施完善。

（1）供水：本项目水源为市政供水管网，生活直供用水采用校区原有的供水系统。

（2）供电：本项目从学校原变电站引来5回路380V电源，电缆穿管埋地敷设至本工程配电间。

项目所需能源供应充足，完全可以满足项目需求。

各类能耗指标计算

- 用水量计算

项目用水主要包括学生、教师的生活用水，不可预计用水量按总用水量的10%计算。则参考《民用建筑节水设计标准》中的用水定额，项目的年用水量计算如下表所示：

表7-1 年用水量汇总表

| 序号 | 名称 | 用水定额 |  | 数量 | 单位 | 日用水量(m³/d) | 用水天数(d) | 年用水量(万m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师用水 | 35 | L/人·d | 288 | 人 | 10.1 | 193 | 0.19 |
| 2 | 学生用水 | 40 | L/人·d | 1800 | 人 | 72.0 | 193 | 1.39 |
| 3 | 不可预计水量（10%） |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  | 1.74 |

因此，项目年总用水量为1.74万m³。

- 用电量计算

项目电力消耗主要包括照明、空调通风、动力等电力消耗。参考《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇——电气》里面的用电指标，项目用电量计算如下表所示：

表7-2 年用电量汇总表

| 序号 | 名称 | 用电面积（㎡） | 用电指标（W/㎡） | 需要系数 | 同时使用系数 | 日均工作小时数 | 年工作天数 | 年用电量（万千瓦时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科研用房 | 14883 | 60 | 0.8 | 0.6 | 8 | 193 | 66 |
| 2 | 公共配套服务用房 | 2182 | 60 | 0.6 | 0.5 | 8 | 193 | 6 |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |  | 72 |

因此，项目年总耗电量为72万千瓦时。

能耗指标分析

根据《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2008），将各类能源消耗折算成标准煤，并计算分析项目综合能耗和单位建筑面积能耗，如下表所示。

表7-3 项目综合能耗及能耗分析表

| 序号 | 名称 | 能源消耗 |  | 折标系数 |  | 折标煤（tce） | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 单位 | 系数 | 单位 |  |  |
| 1 | 水 | 1.74 | 万m3 | 0.857 | tce/万m3 | 1.5 | 1.7% |
| 2 | 电力（当量值） | 72 | 万kW.h | 1.229 | tce/万kW.h | 89 | 98.3% |
|  | （等价值） |  |  | 3 |  | 217 |  |
| 3 | 合计（当量值） |  |  |  |  | 90 | 100.0% |
|  | （等价值） |  |  |  |  | 218 |  |
| 4 | 总建筑面积 | 18319 |  |  | ㎡ |  |  |
| 5 | 单位面积综合能耗 | 4.91 |  |  | （kgce/㎡）（按照电力当量值计算） |  |  |
|  |  | 11.87 |  |  | （kgce/㎡）（按照电力等价值计算） |  |  |
| 6 | 单位建筑面积电耗 | 39.30 |  |  | （kW·h/㎡） |  |  |

节能措施

建筑节能措施

规定性指标满足上海市《公共建筑节能设计标准》(DGJ08-107-2012)的要求；与上海市《公共建筑节能设计标准》(DGJ08-107-2012)相比较，该建筑物满足建筑节能综合指标计算的基本要求以及建筑节能设计补充要求，因此该建筑是满足现行节能规范要求的。

建筑形体：形体设计为简洁规整的形体，有利于减少建筑能耗。

建筑设备：选用低能耗、高效率节能产品，降低整体能耗。

电气节能措施

1. 按建筑节能设计

（1）	对冷热源/输配系统和照明等各部分主要设备进行独立能耗计量，为后期能耗审计及建筑能耗优化提供可能。

（2）	建筑照明功率密度符合《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）目标值的要求。

（3）	根据建筑各空间的位置，细化照明区域划分，实现照明节能。

（4）	建筑室内照度，统一眩光值及一般显色指数符合《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）。

（5）	采用智能空调自控系统，根据建筑所需冷量来控制供冷量，保证室内热舒适同时减少暖通空调的负荷。

（6）	智能化系统设计合理，便于运营管理建筑设备/管道便于维修，改造和更换。

（7）	设置完善的信息网络系统，有效监测建筑中空调/通风和照明系统的能耗，确保高效运行。

（8）	分类、分项计量各类能耗计量，掌握能耗变化。

（9）	建筑室外照明符合现行上海市标准《城市环境(装饰)照明规范》的规定。

2. 供配电系统的节能

（1）	本工程设计根据建筑规划将低压配电间设置在负荷中心，减少低压侧线路长度，降低线路损耗。

（2）	本工程单相负荷尽可能均衡地分配在三相上，使三相负荷保持基本平衡，最大相负荷不超过三相负荷平均值的115%，最小相负荷不小于三相负荷平均值的85%。

3. 电气照明的节能

（1）	本工程照明设计符合《建筑照明设计标准》GB50034-2013中规定的照度标准、照明均匀度、统一眩光值、光色、照明功率密度（简称 LPD）、能效指标等相关要求，本设计均按目标值进行设计。

（2）	采用先进节能高效光源的灯具及镇流器，功率因数不小于0.9。

（3）对照明插座、空调、通风、水泵等设备进行运行控制。合理采用照明分区和自动控制系统，降低建筑能耗。

暖通节能措施

- 用能设备

空调通风系统采用了自动控制，既提高了舒适性又防止不合理运行造成的浪费。

- 选用高效率的通风空调设备。

- 多联式空调机组，其在名义制冷工况和规定条件下的制冷综合性能系数IPLV（C）不低于《公共建筑节能设计标准》DGJ08-107-2015表4.5.7的规定。

- 新风量的选取满足相关规范的要求。

- 提高建筑围护结构的保温隔热性能，减少空调采暖运行时的冷热损失。

- 风管和水管的绝热材料和厚度符合节能规范的要求；空调供冷水管与风管设置隔汽层与保护层。

- 空调通风系统风机的单位风量耗功率Ws符合规范要求。

给排水节能措施

1. 本工程一层由市政管网压力直接供水，二层及以上楼层采用变频增压供水，增压系统选用节能高效的设备；给水系统分区合理，无超压出流现象。

2. 给水系统中配水支管用水点供水压力大于0.20MPa的楼层均设置支管减压阀减压，控制各用水点处水压小于或等于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压力，合理采取减压限流的节水措施

3. 采取有效措施避免管道、阀门和设备的漏水、渗水或结露。选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件。室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损。根据水平衡测试的要求设置分级计量水表。

4. 管材、管路附件及设备等供水设施的选取和运行不对水质造成二次污染。各类不同水质要求的给水管线有明显的管道标识。

5. 所有用水器具均采用节水型产品。用水效率达到2级。

6. 选用高灵敏度水表，按使用用途、付费或管理单元情况，对不同部位的用水分别设置用水计量装置。

7. 根据用水要求的不同，给水水质应达到国家、行业或地方标准的要求。

节能效果分析

本项目为达到节能的目标，在建筑设计、给排水设计、电气设计、暖通设计等方面严格执行国家相关方面的标准、规范。项目积极选用高效节能的设备、材料和技术方案，符合国家相关的节能要求。项目不采用国家明令禁止或淘汰的落后工艺、设备，在节能措施中积极采用新设备、新工艺、新技术、新产品，达到节能效果，保证绿色经济、低碳经济的实现。

环境影响评价

环境影响评价标准

- 《中华人民共和国环境保护法》

- 《建设项目环境保护管理办法》（86）国环字第003号

- 《中华人民共和国水污染法》

- 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）

- 《城市区域环境噪声标准》（GB3096-2008）

- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

- 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

- 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

- 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

- 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）

- 《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）

生态环境影响分析

施工期环境影响分析

1．扬尘及废气影响分析

施工建设过程中产生的粉尘污染主要来自水泥的运输和搅拌作业，扬尘污染主要来自挖土、运土、装卸等施工环节。施工期间的废气污染主要为内燃机械和车辆尾气污染。

2．废水影响分析

施工期间的废水主要为施工人员的生活污水和施工过程中的土方阶段降排水、冲车水、混凝土养护水及路面清洗水。施工废水含砂量较大，直接排放会污染附近的地表水体；施工机械和车辆滴漏的油类由雨水径流携带进入施工场地附近的地面和地表水体，如果不注意，亦可能导致环境污染。而生活污水中亦含有较大量的有机物和悬浮物。

3．噪声影响分析

施工噪声污染主要来自施工中采用的大型施工机械设备，如各种打桩、吊装设备，混凝土拌、施工等。还有运输车辆、拖拉机、卡车等产生的机械振动噪声和行驶噪声。

4．固体废物影响分析

项目施工期间产生的固体物主要为建筑垃圾、施工及挖土方产生的弃土、装修垃圾及施工人员产生的生活垃圾。如随意堆放，将占用土地，并对周围环境产生较大影响。

运营期环境影响分析

1．废气影响分析

运营期废气主要来自于地面汽车尾气等。汽车排放尾气中的污染物主要是一氧化碳（CO）、二氧化氮（NO2）、碳氢化合物（THC）等有害物。

2．废水影响分析

项目运营期排放废水主要为生活废水，生活废水主要来自厕所冲洗水、盥洗、污废水。

3．噪声影响分析

运营期噪声主要为水泵、换排气风机及车辆行驶噪声等。

4．固体废物影响分析

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾等。

生态环境保护措施

施工期环境保护措施

1．施工扬尘防治措施

为了减少施工扬尘对周围环境的影响，要对弃土表面作洒水处理，及时运走弃土，在装运过程中避免超载，确保装土车沿途不洒落。车辆驶出工地前应将轮子的泥土清除干净，防止沿程影响环境整洁。同时施工者应对工地门前的道路实行保洁制度，一旦有弃土、建材洒落，应及时清理。

2．水污染防治措施

施工期间作业产生的泥浆水等污水，要建造简易沉淀池经沉淀后排放或回用，以保护地表水河道；施工人员的生活污水及设备车辆的冲洗水等，禁止乱排、漫流，受纳水体应设置格栅，以滤去粗颗粒及杂物等。

3．噪声防治措施

为了减少施工噪声对周围居民及师生的影响，施工及运输物料时应合理安排施工时间与地点。对施工机械采取降噪措施，同时也可在工地周围设立临时隔声屏障，以保证区域环境质量。施工的设备噪声治理难度大，一般采取以下措施：

（1）对声源进行控制，使用低噪声的建筑施工机械。采用小振动、低噪声立式水泵。生活泵基础采用减振基础，接水泵管道采用避振连接，减低噪声。

（2）根据施工现场情况，对一些强噪声源如混凝土搅拌机、吊车、运输车辆等根据规定限制作业时间，使其噪声对周围居民及师生的干扰减小到最低。

（3）尽可能减少施工中的撞击、摩擦噪声。施工期间，建筑施工场界噪声应达到《建筑施工场界噪声标准》（GB12523-2011）中的有关规定。

4．固废防治措施

建设单位及工程承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物。对施工人员要加强岗位培训教育，将生活及建筑废弃物定点存放、及时清运，不随意乱扔废弃物，以保证环境卫生质量。

运营期环境保护措施

1. 废气处理措施

（1）排风口与环境敏感目标的间距不小于10.0m，排风口朝向人员活动区域时，其底部离地面不小于2.5m。

（2）水泵房、变配电间等设备用房设置机械通风系统，以满足换气、散热降温的要求。位于地下室设备用房进风通过竖井从室外取风，排风也通过竖井出地面排放。

（3）卫生间设置机械排风系统，通过竖井出屋面排放。

（4）垃圾房、污水处理间、隔油间设置除臭装置和独立的排风系统，排风出屋面高空排放。

2. 废水处理措施

（1）本工程污水经市政格栅监测井处理后排入城市污水管道，防止对城市污水管道造成淤塞。

（2）地下室潜水泵坑均采用防臭密闭人孔盖，其中生活粪便污水潜水泵坑设独立通气管并伸至屋顶之外，使室内环境不受影响。

（3）空调冷凝水排水和机房地漏排水设独立排水系统，排至明沟，以防其他排水管道的有污染气体串入室内。

3. 噪声处理措施

（1）本工程噪声源热泵机组、风机、水泵、空调机组等动力设备均设置在设备机房内或屋顶。设计时，动力设备应选用低噪声设备，按规定采取隔振降噪措施，动力设备机房和值班室、控制室采用吸音墙面、吸音吊顶处理和隔音措施，设隔声门以降低噪声。

（2）空调机和各类风机选用低噪音设备，风管安装消音装置，空调机房设吸音墙面和隔音措施以减少对环境和建筑自身的影响。

（3）机房内的水泵等振动设备均要求供货商配带最合适的减振基础。

4. 固体废弃物处理措施

生活垃圾设固定堆放点，根据垃圾的不同种类，设置不同的垃圾收集分类和垃圾收集方式，由环卫部门统一集中处理。收集、运输采用密闭式方法，且必须到达环保标准。

环境影响评价结论及建议

综上所述，只要在项目建设过程中，按“三同时”认真落实污染治理措施，对废气、废水、噪声、固体废物等污染因子进行有效控制，做到达标排放，项目施工期和运营期都不会对环境造成大的影响。因此，从环境保护的角度来讲，本项目的建设是可行的。

同时，在项目建设过程中，建议在资金使用的时间安排上尽量保证“三废”治理工程与主体工程实行“三同时”的要求；在项目运营中，严格执行“达标排放”原则，不仅减少污染，保护环境，而且通过治理“三废”，变废为宝，实现循环经济，做到社会效益、经济效益和环境效益相统一。

卫生防疫与劳动安全

设计依据

- 《中华人民共和国安全生产法》

- 《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》劳动部第3号令（1996年10月）

- 《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）

- 《采暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2003）

劳动安全

施工期危害因素分析及防范措施

1.	施工期危害因素

本项目施工期间由于安全措施不当或麻痹大意或其它因素容易产生各种安全事故，如：高空作业易引起坠楼等危害施工人员及周边人群生命安全；操作大型机械设备或其他用电设备，均存在机械事故和漏电的危险；高噪声施工机械或多粉尘施工环境会对施工人员造成身体伤害，罹患职业病；原材料堆放场所，施工者或其他人员如有抽烟等燃火活动，可能造成失火。

2.	防范措施

针对可能产生的不安全危害因素，必须采取积极的防范措施，把危害减少到最低限度，以保障人员的生命安全和健康。

（1）	防自然灾害

根据《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)关于科学实验建筑的规定，确定本工程抗震设防类别为丙级（一般设防）。根据《上海市建筑抗震设计规程》(DGJ08-9-2003)的规定，本工程抗震设防烈度按7度考虑。

建筑设置避雷系统，各避雷装置良好接地，接地电阻满足规范要求并在每年雷雨季之前进行检测。

（2）	安全教育

加强安全管理、安全教育工作，定期对施工人员进行安全教育，增强其安全意识和自我保护意识。对电工、电焊工等要求持证上岗的工种坚持持证上岗制度，严禁违规操作。

（3）	防机械伤害

编制和执行各种有关施工安全的政策大纲，以及各方面应负的责任。工地设置生产须知和安全警示牌；制定安全工作设施，如脚手架、壳子板和开挖支撑等；运输车辆、搅拌机等机械设备必须按规定使用，坚持持证上岗制度，禁止违规操作；人命安全监理和安全员，安全员须尽职尽责做好工地的安全巡视工作，遇到特殊情况，务必采取应急措施。

（4）	安全用电

所有正常不带电的电气设备金属外壳均采用接发或接零保护；照明配电箱采用带电保护的自动开关；检修照明采用36V安全电压；380/220V低压系统采用接零保护。

（5）	防止火灾

在工地适当位置放置灭火器等其他消防设备，加强对施工现场的管理和巡视，工地严禁抽烟。

运营期危害因素分析及防范措施

1.	施工期危害因素

本项目运作使用过程中安全防范工作应该做好做细。可能引起危害的隐患主要有：人流集中带来的卫生问题、电气设备引起的电气火灾及人为因素造成的火灾事故等；使用电器设备的工作人员在操作过程中可能受到漏电伤害；栏杆高度、强度不够可能会发生高空坠落事故等。

2.	防范措施

- 防火灾

建筑物内设置消防系统，并有安全疏散通道和楼梯以及疏散标志、火灾报警器等。建筑物之间的距离符合建筑设计防护规范要求。

- 防触电

为防止及减少漏电事故的发生，本工程地下室等潮湿场所的插座回路均设置性能可靠的漏电保护开关，并设置PE线与接地体联结。变电所变压器设置IP30护罩，以防止触电事故的发生。

安装高度低于2.4m的灯具其金属外壳应可靠接地。电缆桥架外壳接地，电缆垂直敷设时距地1.8m以下部分加金属（管）保护，所有配电线路金属管保护，以防漏电事故的发生。

- 防噪防尘

新风机组，空调机组采用低噪声产品，风管进出口安装柔性接头，水管进出口设橡胶软接头。送回风设消声装置。当空调机房靠近要求低噪声房间时，采用双级防震，在机组基础下设沥青软木，并在机组下设20mm橡胶减震垫。空调机房作吸声处理，采用隔声门。洁净空调系统消声器采用微穿孔板消声器。

风机盘管采用低噪声产品，水管进出口安装柔性短管，安装吊架采用弹性隔振吊架。

通风机采用低噪声产品，风机进、出风口安装柔性接头，安装吊架采用减震吊架，机房做吸声处理。如果有高噪声作业环境，操作人员必须佩戴保护耳塞。对于粉尘环境要佩戴专业施工口罩。

噪声比较大的设备机房，管理人员另设工作室。地下室有人操作的设备机房等设置机械通风系统和岗位换气装置。

- 防坠落

上人屋面及1米以上的平台、过廊等都需设置栏杆。高层窗户开合空间要保证不出现大件物体的坠落。

- 人流安全

人流较密集的空间要设计好人流路线，加强疏散指示牌的设置，同时在出入口等外部连接处充分考虑外部交通的配合；在主要通道和出入口处设置疏散照明，供紧急情况下人员疏散使用，切实保障人员安全。

- 日常维护人员

特殊工种如电梯操作人员等要持证上岗，电工作业时，要严格遵守相关作业要求，防止意外事故发生。建筑外墙考虑采用机械式专用清洗方式。

- 其他

本工程全部选用经劳动保护部门认可的电梯。

防雷措施采取屋顶设接闪带。

消防设备及重要机房内设置事故照明。

卫生防疫

施工期卫生防疫

- 对施工人员发放口罩等防护器具；开挖的土方及建筑垃圾及时进行利用；对建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。

- 做好施工期的卫生工作，确保施工人员正常生活、饮水的卫生。任命工地卫生员，加强卫生管理工作。尤其是要采取有效的防疫措施，防范施工人员之间流行疾病的出现。

运营期卫生防疫

- 建筑卫生防疫措施

（1）公共场所产生高温高热和污浊空气处设置机械排风设施，并配以补风和送风设施。通风设备（送风风机箱和排风风机箱等）均设置有可供清洗的空气过滤网，必要时可设置杀菌装置，以保证室内空气品质的要求。

（2）本工程建成后每天排放的生活垃圾分开处理，采用袋装化，每天由专人负责统一收集清运到楼外，并注意清运时密闭和清运时间。

- 给排水卫生防疫措施

（1）	生活给水管道采用薄壁不锈钢管，防止管道内二次污染；

（2）	生活水池及水箱有消除短流措施，避免出现滞水区；

（3）	水箱的清洗、消毒和日常管理应由有关部门根据有关标准严格实施；

（4）	消防水箱与生活用水严格分开供水；

（5）	生活水池和水箱采用食品级不锈钢材质；

（6）	生活水池进水管设置过滤器，水箱内设水箱自洁消毒装置；

（7）	给水系统根据规范设置真空破坏器和倒流防止器防止回流污染。

- 电气卫生防疫措施

- 采取屏蔽措施，将专业实验设备可能的对外界放射或辐射强度限制在许可范围内。

- 设置气体灭火系统的数据机房，应配置专用呼吸器或氧气呼吸器，应采取防鼠害和防虫害措施。

- 暖通空调卫生防疫措施

（1）新风量的取值标准符合相关规范的规定。

（2）选择环保、防霉、抗菌的建筑和暖通材料，避免对室内外环境造成二次污染，杜绝霉菌滋生。

（3）进风口远离有污染的排风口，水平距离符合规范要求。进风口离地高度大于2m（位于绿化带时大于1m）。

（4）集中空调通风系统的新风通过风管直接采自室外非空气污染区。

（5）所有进、出风口外墙装设铝合金防雨百叶（内置不锈钢钢板网，网孔 10x10mm)。

结论及建议

通过落实以上措施，将能够保证施工人员、进出师生的安全和健康。同时，建议建设单位指定分管领导，以加强劳动安全与卫生工作。

社会稳定风险分析

重大事项社会稳定风险评估机制是指在人民群众利益密切相关的重大政策出台或审批前，对可能引发群体性社会矛盾风险、开展科学、系统的预测、分析和评估，制定风险防范、应对策略和预案，以便充分考虑相关群众利益诉求，从源头上预防影响社会稳定因素，是维护社会稳定的一种创新工作体制。上海市委办公厅、市府办公厅下发了《关于建立重大事项社会稳定风险分析和评估机制的意见（试行）》（沪委办发[2009]16号）、《上海市重点建设项目和社会稳定风险分析和评估试点办法》（沪委办发（2009）35号）等有关文件，力求从源头上预防和减少社会矛盾，探索建立上海市建设项目社会稳定风险分析和评估机制。

编制依据

- 《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资[2012]2492号）；

- 《重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章编制大纲及说明（试行）》（发改办投资[2013]428号）；

- 上海市《关于建立重大事项社会稳定风险分析和评估机制的意见（试行）》；

- 《中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅<关于深入推行重大事项社会稳定风险评估机制>的通知》（沪委办发[2011]32号）；

- 项目相关文件和设计资料。

风险调查

本项目的风险调查范围主要为项目周边建筑及群体、周边环境，着重调查分析项目建设可能引发的潜在社会不稳定因素，包括拟建项目的合法性，规划设计的合理性，施工对周边建筑、居民的影响，项目运行后对周边群体的影响等。调查方法主要采取实地观察法、文献法、案例参照法、风险综合评价法等。

- 自然和社会环境方面

项目位于上海财经大学中山北一路校区，上海市虹口区中山北一路369号，所在区域各项自然环境状况良好。建成后用途为学校教学科研用房，项目的建设和运行不会对所在区域的自然环境产生影响；项目的建设能够提升学校教学质量，不会对当地经济社会产生负面影响。

- 周边环境方面

本项目位于上海财经大学中山北一路校区内，校区东面毗邻赤峰路、南近广秀路、西近广灵一路、北至广灵二路。项目地块位于校区东部，西侧为校园绿地，东侧临近现有建筑教育中心，北侧靠近校内便利店，南侧为学校下沉式广场及图书馆。项目周边市政道路成熟，交通便捷，方便通达。周边多为已建成的住宅小区及商业配套，主要流通人群为社区居民、学校师生。

图10-1 项目位置图

风险识别和估计

根据项目各项风险的成因、影响表现、风险分布、影响程度、发生可能性，估计主要风险因素的风险程度。按照风险可能发生的项目阶段，结合当地经济社会与拟建项目的相互适应性，从合法性、合理性、可行性、可控性等方面再分别对每一个风险因素的风险程度进行分析、预测和评估，分析引发风险事件的可能性，估计发生的概率，分析其影响程度。

      - 施工环境污染风险：施工期污染物排放极有可能发生，但项目建设规模不是很大，属于一般的建筑工程，且风险也会随着项目施工结束而消失，施工环境污染影响较小。在装修过程中施工噪声发生的可能性较大，可能影响到师生日常教学活动及周边住宅区域居民的正常休息。

      - 交通出行及安全风险：项目施工车辆的进出、建材及拆除物的占道堆放可能会对校内师生的出行带来影响与不便。

      - 工程管理及施工安全风险：农民工是社会上的敏感话题，拖欠农民工工资和发生工伤事故极易引发影响社会稳定的事件，但本项目体量不大，项目周期较短，同时合理选拔施工单位，建立严格的内控制度，该风险产生的概率较小。但此风险一旦产生，对建设单位将产生较大的负面社会舆论等，同时也妨碍项目的顺利进行，风险影响程度较为严重。

风险防范和化解措施

为了从源头上防范、化解拟建项目实施可能引发的风险，保护周边群体的各方面利益，规范工程建设、确保工程顺利实施，本项目制定了针对主要风险因素的防范措施。

- 施工环境污染风险防范措施

（1）粉尘和固废防范：施工过程中，按照《上海市扬尘污染防治管理办法》进行施工，加强施工规范及管理，采取设置围挡和定期洒水等抑尘措施，减轻扬尘对区域环境的影响，不产生超标准的空气污染。施工现场的生活垃圾应由专人负责清理集中，后由环卫部门定时清运，严禁随地丢弃。建筑垃圾及时清理。建设工程竣工后，施工单位应在一个月内将工地的剩余建筑垃圾及工程渣土处理干净。

（2）噪声污染防范：各类动力设施应合理布局，采取综合性降低噪音措施，施工过程中严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），建筑施工场界环境噪声排放昼间应≤70 dB(A)、夜间≤55 dB(A)。施工时间按相关规定执行，由于本项目施工在住宅区周边进行，还应注意夜间对居民生活的影响，合理设置作业时间，做到文明施工，以尽可能降低对周边居民的影响。工地周围设立维护屏障，同时也可在高噪声设备附近加设可移动的简易隔声屏，尽可能减少设备噪声对周边声环境的影响。

（3）水污染防范：严防施工污水直接进入市政污水管线或流出施工区域污染环境。加强对现场存放油品和化学品的管理，对存在油品和化学品的库房进行防渗漏处理，采取有效措施，在储存和使用中，防止油料跑冒、滴、漏污染水体。

- 交通出行及安全风险防范措施

施工阶段安排专人负责管理施工车辆进出，尽可能避免在道路易拥堵的高峰时段安排施工车辆进出场地，减轻施工对周边道路交通带来的压力及给学校师生和其他群体带来不便。加强施工车辆司机的安全意识，消除因施工车辆进出可能带来的交通安全隐患。

合理规划建材及废弃物堆放范围，尽可能避免占道，如无法避免，应使用围挡隔离，并做好安全提示。

- 工程管理及施工安全风险防范措施

对于农民工问题的防范，对于建设单位，首先要选择好的施工单位，严格按照项目劳务招标相关规定，对其人员、设备资源配置、财务状况、工作业绩、风险承受能力、技术管控能力及类似工程的施工经验进行全面综合考察，严格把关，选拔出经验丰富、管理有素的施工队伍，并且禁止分包方以任何形式将分包工程再次层层转包，违者追其违约责任。对民工工资支付情况立即进行全面排查，同时建立监控预警及稳定风险评估机制，由红、黄、绿分别警示。同时，处理预案应与当地街道及区政府联动，切实防范农民工上访的风险。

对于施工方建议如下：一是及时为农民工建立“临时档案”，实施动态管理；二是由专人负责，对照“民工档案”经常核查现场实际在位人员，防止信息不实和疏漏，避免农民工工资被冒领或者打到不在位人员的卡上；三是对人员流动性较大的施工队民工工资随时清理，现场核实信息，以现金发放到农民工手中；四是加大宣传力度，畅通投诉渠道；五是制订风险预控措施，及时妥善处置因拖欠农民工工资问题引发的群体性事件，坚决防止事态蔓延扩大，努力杜绝农民工上访讨薪对企业造成的经济损失和负面影响。此外，节假日期间应实行值班制度，全天候应对欠薪引发的突发事件。

对于农民工安全风险，首先选择做好工程管理，不可“以包代管”，要加强过程控制，对其进行科学组织、规范管控，预防偷工减料或者质量通病，保证其在整个施工过程中履行合同，遵章守纪，杜绝质量和安全事故的发生，避免意外事故带来的损失。同时，对农民工上岗前进行安全常识教育及安全技能培训，增强他们的安全意识，做好安全防护设施，敦促施工单位为农民工购买工程意外伤害险。

项目风险等级评判

评判标准

根据《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》，重大项目社会稳定风险等级分为三级。

- 高风险：大部分群众对项目有意见、反应特别强烈，可能引发大规模群体性事件。

- 中风险：部分群众对项目有意见、反应强烈，可能引发矛盾冲突。

- 低风险：多数群众理解支持但少部分人对项目有意见，通过有效工作可防范和化解矛盾。

等级判断

根据上述单因素风险分析，项目建设可能产生的社会风险主要为施工过程中带来的环境污染、交通影响以及工程管理及施工安全风险。但是，通过落实到位以上提出的防范、化解措施，能够可行、可控的避免引发社会风险的时间产生，能够有效的降低项目风险发生概率、影响程度及风险程度。措施后的风险因素影响程度都有不同程度的降低， 各项风险因素发生的可能性及影响程度都将减小，风险程度均较小，项目的建设能够得到多数群众的支持，不会引发群体性事件和矛盾冲突，确定本项目的措施后风险等级为低风险。

风险分析结论

本项目不会引发较大社会稳定风险问题，拟建项目合法、合理、可控、可行，项目风险等级评判为低风险。

建议在项目开工前，做好相关行政许可，确保证照齐全后开工，在下阶段设计过程中做好环保方案优化工作。项目建设过程中，应积极做好对周边居民的宣传沟通工作，制定合理的施工组织方案，采取适当措施，尽可能缩短工期，减少施工对周边群体的影响。

项目管理及实施进度

项目组织管理框架

为了保证本项目建设工作有效、有序地开展，上海财经大学成立了建设领导小组，建立起“建设领导小组”、“基建处”和项目管理小组相结合的三级管理方式。

“建设领导小组”代表学校领导整个学校的基础设施建设，负责决定项目建设中的重大方针政策问题，并对学校内所有的建设项目进行统一管理、协调、指导和监督。

“基建处”负责部署和统筹指导项目建设工作；制定有关管理办法；检查和监督建设进展情况；组织协调与学校其他有关重点建设项目的衔接和配合；组织项目管理人员的培训和交流。具体包括：项目规划、可行性论证、申报、评估、立项、实施、检查、监督、验收、评价、项目文件管理及其他具体工作等。

项目管理小组是针对单个项目建设的管理班子，负责整个项目的具体实施，包括负责项目的设计联络、市政配套落实、材料设备采购、预算投资控制、施工现场的进度协调工作等，并对项目的工程监理单位及全过程造价咨询单位进行协调和管理。

学校相关处室作为本项目实施过程管理部门的一部分，应将本项目建设工作列入本部门重要的工作日程，积极参与，主动协调，为本项目建设的顺利实施提供各种保证和便利条件。

主要组织结构如下图所示：

图11-1 项目组织结构图

项目实施过程管理

1. 施工图设计阶段

学校招标领导小组委托中介机构组织公开招标，根据投标设计单位的资质、业绩、服务和报价等因素确定设计单位。

设计单位相关专业依据建筑方案和建设投资进行组织图设计，学校基建处组织相关专家对设计方案进行认真评审后确定设计文件。

2. 项目报建阶段

依据上海市人民政府的相关规定，基建处将确定后的设计文件分别报送规划、消防、环保、建设等部门审批，获得建设项目规划许可证、施工许可证；学校招标领导小组委托中介机构通过公开招标的方式确定施工的承建单位和监理单位，依法接受地方政府相关部门的监督。

3. 项目实施阶段

严格执行《建设工程施工合同》、《建设工程监理合同》。基建处负责协调各方责任主体的关系，督促各方各司其责，妥善处理质量、进度和投资的关系。承建单位对建设质量、安全文明施工负责，并自觉接受上海市建设工程质量和安全监督站的管理和监督；监理单位负责质量控制、进度控制、投资控制。基建处负责建设过程中的投资管理，审计处负责项目实施过程中的跟踪审计。财务处负责建设过程中的财务管理。对于重要材料和设备，由基建处组织，审计处、财务处参与负责委托中介机构公开招标确定。

4. 项目结算阶段

基建处负责初步审核承建单位编制的项目决算文件后送审计处，由审计处委托中介机构审核项目决算文件，项目决算确定后，由审计处委托中介机构编制建设项目竣工财务决算并报发展规划司批准。

项目运营期管理

项目建设完成后，将由学校后勤部门实施物业管理、绿化保洁、电气、给排水等系统的运行等后勤保障服务。

项目的运行费用主要包括水费、电费、弱电系统运行费、管理人员工资等，所有运行费用在上海财经大学后勤保障经费中统一支列，运行费用有保障。

实施进度

根据《上海市建设工程施工工期定额（建筑、市政和轨道交通工程）》，本项目建设工期约为24个月。因此，根据现行的建设程序，按照项目立项——前期准备（设计、勘察、招标、手续办理）——工程施工——竣工验收——交付使用的建设周期，本项目预计于2020年7月初开工建设，2022年06月底竣工，建设工期约为24个月。本项目在实施过程中各工作环节有些可同时开展和交叉进行，需要将项目实施的各阶段工作环节进行统一规划，具体进度安排计划如下：

表11-1 项目进度计划表

| 序号 | 工作内容 | 进 度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计、编制可行性研究报告 | 2019年4月-2019年10月 |
| 2 | 初步设计及概算 | 2019年11月-2020年2月 |
| 3 | 施工图设计 | 2020年3月-2020年5月 |
| 4 | 施工招标 | 2020年6月 |
| 5 | 开工建设（土建、安装、装修等） | 2020年7月-2022年5月 |
| 6 | 竣工验收 | 2022年6月 |

图11-2 项目进度计划横道图

项目招投标方案

编制依据

- 《中华人民共和国招标投标法》

- 《工程项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会令第3号）

- 《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等七部委第12号令）

- 《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》（国家发展计划委员会令第9号）

- 《必须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员会令第16号）

招标范围

依据《必须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员会令第16号），全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括：①使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目；②使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。

上述规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购达到下列标准之一的，必须招标：①施工单项合同估算价在400万元人民币以上的；②重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上的；③勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。

本项目建设资金来源包含财政拨款，依据上述标准，本项目除勘察工程外，其他将实施招投标，招标范围包括设计、施工、监理等。

招标组织形式

本项目采用委托招标，由业主委托具有相应资质，经验丰富且信誉良好的招标代理机构负责招投标工作。项目招标将遵循公平、公正、公开、诚信的原则确定中标单位。

招标方式

根据国家发展计划委员会2001年第9号令《建设项目可行性研究报告增设招标内容以及核准招标事项暂行规定》及《中华人民共和国招标投标法》，本项目设计、监理、施工等应采用公开招标形式。

正式的招投标程序为：发布招标公告－投标邀请－招标文件－现场踏勘－标前答疑会－正式开标－综合评标－确定中标单位。

详见表12-1《项目招标基本情况表》。

表12-1 项目招标基本情况

| 项目 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方法 |  | 不采用招标方式 | 招标估算金额(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |  |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  | √ | 39 |  |
| 设计 | √ |  |  | √ | √ |  |  | 336 |  |
| 建安工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  | 10135 |  |
| 监理 | √ |  |  | √ | √ |  |  | 239 |  |
| 主要材料设备 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
| 建设单位盖章 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投资估算及资金筹措

估算依据

1. 建设工程概预算定额及造价资料；

2. 类似工程造价指标；

3. 提供的设计指标和工程概况。

估算说明

1．费用说明

（1）本估算包括在正常的设计、施工周期内为完成该项目所需投入的建设费用，包括建筑安装工程费、工程建设其它费用、预备费、原建筑拆除费用等。

（2）本估算不包括办公家具、电器等费用。

（3）根据上海市现行政策，本项目按照40%装配率、绿色建筑二星考虑；若未来因政策要求提高标准，则需要另外增加相应费用。

（4）本项目位于成熟校区内，可能涉及的用水、用电增容等大市政配套费在校区内统筹考虑，本项目内未含。

（5）可能涉及的地下障碍物清除费，本项目内未含。

2. 建筑安装工程费用

本项目建筑安装工程费用包括单体工程，室外总体工程等。

3. 工程建设其它费用

本项目前期工程费包括建设单位管理费、前期工程咨询费、勘察费、设计费、招标代理费、清单及标底编制费、财务监理费、施工监理费、施工图审图费、竣工图编制费、场地准备及临时设施费、市政配套费、人防易地建设费等。

4. 预备费

预备费包括基本预备费和涨价预备费，本项目基本预备费按前两项之和的5%计算，未设置建设期涨价预备费。

投资估算

经测算，项目总投资为人民币13032万元，其中：建安工程费用为11188万元，工程建设其他费用为1171万元，预备费为618万元，原建筑拆除费用55万元，详见下表。

表13-1 项目投资估算表

| 序号 | 工程和费用名称 | 技术经济指标 |  |  | 估算金额（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 单位 | 单位造价 （元） | 合价 |  |
| 一 | 建筑安装工程费用 | 18319 | ㎡ | 6107 | 11188 |  |
| （一） | 单体工程 | 18319 | ㎡ | 5911 | 10828 |  |
| 1 | 土建工程 | 18319 | ㎡ | 4254 | 7793 |  |
| 1.1 | 桩基工程 | 18319 | ㎡ | 250 | 458 |  |
| 1.2 | 基坑围护工程 | 100 | m | 25000 | 250 | 地下一层；埋深约6m |
| 1.3 | 地下建筑结构工程 | 319 | ㎡ | 5500 | 175 | 包含土方、建筑结构、防水保温、防火门窗及措施费用等 |
| 1.4 | 地上建筑结构工程 | 18000 | ㎡ | 1800 | 3240 | 包含建筑结构、防水保温、防火门窗及措施费用等； |
| 1.5 | 装配式结构增加费 | 18000 | ㎡ | 450 | 810 | 考虑40%装配率 |
| 1.6 | 室内装饰工程 | 18319 | ㎡ | 1000 | 1832 | 包含楼地面、墙柱面、天棚面、门窗、拉杆等 |
| 1.7 | 外立面及屋面装饰工程 | 18000 | ㎡ | 571 | 1028 |  |
| 1.7.1 | 立面门窗、玻璃幕墙 | 5445 | ㎡ | 850 | 463 |  |
| 1.7.2 | 立面装饰幕墙 | 5940 | ㎡ | 800 | 475 |  |
| 1.7.3 | 上人屋面 | 831 | ㎡ | 500 | 42 |  |
| 1.7.4 | 设备屋面（涂料） | 1377 | ㎡ | 40 | 6 |  |
| 1.7.5 | 架空板底 | 938 | ㎡ | 350 | 33 |  |
| 1.7.6 | 新老建筑立面接口处理费 | 1 | 项 | 100000 | 10 |  |
| 2 | 安装工程 | 18319 | ㎡ | 1656 | 3034 |  |
| 2.1 | 给排水工程 | 18319 | ㎡ | 120 | 220 |  |
| 2.2 | 消防工程 | 18319 | ㎡ | 160 | 293 |  |
| 2.3 | 通风、空调工程 | 18319 | ㎡ | 550 | 1008 |  |
| 2.4 | 强电工程 | 18319 | ㎡ | 400 | 733 |  |
| 2.5 | 弱电工程 | 18319 | ㎡ | 350 | 641 | 包含通信与综合布线、安全防范系统、校园广播与应急广播系统、有限电视系统、会议与扩声系统等 |
| 2.6 | 电梯工程 | 4 | 部 | 350000 | 140 | 1F~12F |
| （二） | 室外总体工程 | 18319 | ㎡ | 27 | 49 |  |
| 1 | 道路、广场、硬地、铺装 | 475 | ㎡ | 400 | 19 | 包括道路基层及面层 |
| 2 | 绿化、景观 | 100 | ㎡ | 250 | 3 |  |
| 3 | 室外安装工程 | 475 | ㎡ | 250 | 12 | 包括给排水、消防、电气、弱电等综合管线及室外照明工程 |
| 4 | 标识工程 | 18319 | ㎡ | 10 | 18 |  |
| （三） | 抗震支架 | 18319 | ㎡ | 50 | 92 |  |
| （四） | 绿色二星增量费用 | 18319 | ㎡ | 120 | 220 |  |
| 二 | 工程建设其他费 | 18319 | ㎡ | 639 | 1171 |  |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 170 | 财建〔2016〕504号 |
| 2 | 前期工程咨询费 |  |  |  | 38 | 参考计价格(1999)1283号 |
| 3 | 勘察费 |  |  |  | 39 | 建安费*0.35% |
| 4 | 设计费 |  |  |  | 336 | 参考计价格(2002)10号 |
| 5 | 招标代理费 |  |  |  | 49 | 参考沪价费(2005)056号 沪价费（2011）007号 |
| 6 | 清单及标底编制费 |  |  |  | 36 | 参考沪价费(2005)056号 沪价费（2011）007号 |
| 7 | 施工监理费（含财务监理费） |  |  |  | 239 | 参考发改价格(2007)670号 |
| 8 | 施工图审图费 |  |  |  | 22 | 参考沪价费（2011）002号 沪价费（2011）007号 |
| 9 | 竣工图编制费 |  |  |  | 27 | 设计费×8% |
| 10 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 56 | （一）*0.5% |
| 11 | 低压电缆 | 500 | m | 1000 | 50 | 从学校距离100m的原变电站引来5回路380V电源；变电站增容费在校区内统筹考虑，本项目内未含 |
| 12 | 人防易地建设费 | 18000 | ㎡ | 60 | 108 | 地上面积*60元/m2 |
| 三 | 基本预备费 | 18319 | ㎡ | 337 | 618 | （一+二）*5％ |
| 四 | 拆除费 | 2758 | ㎡ | 200 | 55 | 拆除原老旧建筑 |
| 五 | 总计 | 18319 | ㎡ | 7114 | 13032 | （一+二+三+四） |

资金筹措

拟建“中山北一路校区大数据研究中心”，将对学校原第五教学楼进行拆除，重新建设科研用房，新建总建筑面积18219平方米，其中地上建筑面积18000平方米，地下建筑面积319平方米（设备用房）。建设内容为科研用房及部分交流讨论等配套用房。

项目总投资为人民币13032万元，其中：申请国拨资金6000万元（占比46.04%），学校自筹资金7032万元（实施周期3年，年均资金需求量约2300万元）。学校财务状况及项目资金筹措方案如下：

学校财务状况

1. 近3年资产及负责情况

截至2018年未，学校资产总额为373711.34万元，负债总额为9452.14万元，净资产总额为364259.20万元。资产负债率为2.53%，财务状况总体稳健。

表13-2  2016-2018年资产、负债以及净资产情况

单位：万元

| 年度 | 资产 |  | 负债 | 净资产 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 其中： 银行存款 |  | 小计 | 其中： 事业基金 |
| 2018 | 373,711.34 | 99,141.37 | 9,452.14 | 364,259.20 | 84,791.66 |
| 2017 | 349,774.66 | 89,356.31 | 8,395.42 | 341,379.24 | 74,189.92 |
| 2016 | 323,533.68 | 80,944.69 | 8,403.48 | 315,130.20 | 66,761.07 |

2. 近3年收入情况

近年来，学样总收入持续增长。2018年，学校总收入突破16亿元大头，提前实现“十三五”目标，比“十二五”末期增长了17.25%。近3年学校收入情况详见下表。

表13-3  2016-2018年收入情况

单位：万元

| 年度 | 财政补助收入 | 事业收入 | 其他收入 | 总收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 69,100.56 | 71,599.31 | 27,506.65 | 168,206.52 |
| 2017 | 66,225.61 | 68,461.76 | 21,765.92 | 156,453.29 |
| 2016 | 54,398.65 | 51,833.08 | 20,191.90 | 126,423.63 |

3. 近3年支出情况

近年来，学校坚持开源节流，在实现收入大幅增长的同时，扎实推进勤俭办学举措，合理控制办学成本。近3年学校支出情况详见下表。

表13-4  2016-2018年支出情况

单位：万元

| 年度 | 事业支出 |  |  | 总支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |  |
| 2018 | 156,278.08 | 120,639.24 | 35,638.84 | 156,278.08 |
| 2017 | 151,519.61 | 116,550.10 | 34,969.51 | 151,519.61 |
| 2016 | 133,357.02 | 106,641.22 | 26,715.80 | 133,357.02 |

项目资金筹措方案

“中山北一路校区大数据研究中心”项目总投资13032万元，预计于2020年7月初开工建设，2022年06月底竣工，建设工期约为24个月。项目建设资金由国拨资金和学校自筹解决，其中：申请国拨资金6000万元（占比46.04%），学校自筹资金7032万元（实施周期3年，年均资金需求量约2300万元）。项目建设资金年度需求及项目资金筹措方案如下表：

表13-5 项目建设资金年度需求表

单位：万元

| 资金需求 |  | 年度 |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 合计 |  | 4000 | 6500 | 2532 | 13032 |
| 其中： | 拟申请国拨资金 | 1500 | 4000 | 500 | 6000 |
|  | 拟学校自筹资金 | 2500 | 2500 | 2032 | 7032 |

根据学校的财务现状和发展趋势，“十三五”期间学校财力将持续增强，财务状况持续稳健，有足够能力保障“中山北一路校区大数据研究中心”项目的建设资金供给。

社会效益

为学校建设成具有鲜明财经特色的高水平研究型大学做好基建保障

上海财经大学作为一所以社会科学为主要特色的财经类院校，目前学校已建成“学士－硕士－博士”完整的人才培养体系，学校为实现“亚洲一流、国际有影响的、具有鲜明财经特色的多科性研究型大学”的发展目标，逐步加大科研人才培养力度和科研积淀。而这一目标的创建，也需要校园基建做好支撑。

本项目将对中山北一路校区原有第五教学楼进行拆除后新建大数据研究中心，为管理科学与量化信息研究中心、理论计算机研究中心、应用统计研究中心、数据科研与统计研究院等科研单位提供优质的科研条件，为学校培养更多符合国家需要的科研创新型人才提供良好条件，为学校相关学科的科研提供完备的基础保障和充足的发展空间，更好地推进学校事业长足发展，从而建设成为一流的，具有鲜明财经特色的高水平研究型大学。

有利于提升学科科研水平，促进相关学科的快速发展

随着上海财经大学大数据相关学科的发展，学科科研平台的规模不断增大，提供基础设施完备的研究空间是进行科研、学术讨论交流的基础。本项目新建大数据研究中心，将基于各个科研单位的需求设置相应的科研用房及交流讨论等公共服务配套用房等。

本项目的建成将为管理科学与量化信息研究中心、理论计算机研究中心、应用统计研究中心、数据科研与统计研究院等科研单位的研究人员及国内外来访学者提供一个现代化的、先进的、便利的学术研究及交流空间，优化学科科研环境，为师生全身心投入科研项目提供良好基础。项目的建设有利于提升相关学科的科研水平，获得更多智慧化、大数据领域的科研成果，有利于相关成果更好地应用到我国社会经济发展中，从而促进相关学科的快速发展。

有利于优化校园环境，提升上海财经大学校园形象

科研设施条件不仅影响师生的研究效率，还关乎学校声誉及形象塑造。本项目将拆除年代久远、教学设施陈旧、环境布局落后的第五教学楼，以打造中山北一路校区新地标为目标，建设大数据研究中心大楼。

本项目由一座主楼组成，在总体设计上注重与校园空间的结合，与西面的景观绿地遥相呼应，以打造中山北一路的地标性建筑为目标，为相关学科人员的科研营造一个自然、幽静和开放有机综合的空间。同时优化学校对外交流的空间形象，让国内外来访者对上海财经大学留下良好印象。项目的建设有利于优化校区整体环境，提升学校的形象和地位。

综上所述，本项目建成后的社会效益显著。

结论与建议

- 建设必要性充分：项目的建设是提升我国新兴领域科研水平，加速向创新型经济转型发展的需要；是推进上海大数据研究与发展，加快建设数字中国的需要；是改善中山北一路校区设施条件，建立良好科研环境的需要；是响应“双一流”高校建设，实现高水平研究型大学战略目标的需要。

- 建设条件具备：本项目位于上海财经大学中山北一路校区东部，西侧为校园绿地，东侧临近现有建筑教育中心，北侧靠近校内便利店，南侧为学校下沉式广场及图书馆。本项目将对中山北一路校区的原有第五教学楼进行拆除重建，目前拆除手续正同步进行办理中。项目工程选址地质条件良好，各项市政配套齐全，供水、排水、供电等市政配套设施有保证。施工场地平整、开阔，四周道路通畅，施工条件成熟，项目建设条件具备。

- 建设规模合理：本项目将对中山北一路校区的原有第五教学楼进行拆除重建，拆除面积2758平方米，新建总建筑面积18319平方米，其中地上18000平方米，地下319平方米（设备用房）。建设内容为管理科学与量化信息研究中心、理论计算机研究中心、应用统计研究中心、数据科研与统计研究院等科研单位的科研用房及部分交流讨论等配套用房。项目建设内容明确，建设规模合理。

- 项目资金来源有保障：项目总投资为人民币13032万元，建设资金由国拨资金及学校自筹解决，资金来源有保障。

- 项目建成后效益显著：项目建成后将为上海财经大学建设成为一流的研究型大学做好基建保障；有利于提升学科的科研水平，促进相关学科的快速发展；有利于优化校园环境，提升上海财经大学的校园形象。因此本项目建成后具有良好的社会效益。

综上所述，本项目建设必要性充分，建设内容与规模明确，资金来源有保障，建议有关部门尽早批复本报告，尽早发挥本项目良好的效益。

附件

- 中共上海财经大学党委常委会议纪要（上财委会〔2019〕5号）

- 项目资金筹措方案说明

- 上海财经大学虹口校区规划总平面图

- 项目设计方案图纸（另附）

- 上海财经大学中山北一路校区原有第五教学楼拆除手续（待补充）

附件1. 中共上海财经大学党委常委会议纪要（上财委会〔2019〕5号）

附件2：项目资金筹措方案说明

附件3：上海财经大学虹口校区规划总平面图

图15-1上海财经大学虹口校区规划总平面图